Poznań, 21 marca 2018 roku

Znak sprawy SzW/3/2018

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

dotyczy postępowania prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostarczenie, skonfigurowanie i uruchomienie infrastruktury technicznej lokalnej i regionalnej - wsparcie przetwarzania chmurowego (klastry obliczeniowe, przestrzeń dyskowa, przełączniki sieciowe, systemy operacyjne i specjalistyczne, licencje dostępowe do systemów serwerowych, system zasilania gwarantowanego).” (numer referencyjny nadany postępowaniu przez Zamawiającego –SzW/3/2018)

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz dokonuje modyfikacji treści SIWZ zgodnie z odpowiedziami zawartymi poniżej:

Dotyczy Załącznik numer 10 do OPZ – Serwery.

Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie serwera wyposażonego w wentylatory redundantne bez wymagania dla nich funkcjonalności hot-swap?

Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ.

Dotyczy Załącznik numer 10 do OPZ – Serwery.

Czy karty sieciowe można zaproponować w postaci jednego adaptera 4-portowego?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy Załącznik numer 10 do OPZ – Serwery.

Dlaczego zamawiający wymaga kontrolera RAID w serwerze dodatku z podtrzymaniem bateryjnym dla pamięci cache, skoro nie wymagane są żadne dyski? To podnosi koszty serwera.

Ze względu na możliwość przyszłej rozbudowy zamawianych serwerów Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy Załącznik numer 10 do OPZ – Serwery.

Czy nośniki redundantne dla wirtualizatora mogą być podpięte do wymaganego w punkcie 1.5.1 kontrolera RAID?

Zamawiający wyjaśnia, że nośniki opisane w punkcie 1.5.3 mogą być podpięte do opisanego w punkcie 1.5.1 kontrolera RAID.

Zamawiający zmienia załącznik nr 10 do OPZ:

Było: 1.5.3	Serwer wyposażony w pamięć masową (przynajmniej dwa nośniki) zamontowaną wewnątrz obudowy działającą w trybie redundantnym, o pojemności i wytrzymałości nie niższej niż zalecana przez producenta oferowanego systemu wirtualizacji.

Jest: 1.5.3	Serwer wyposażony w pamięć masową (przynajmniej dwa nośniki) zamontowaną wewnątrz obudowy działającą w trybie redundantnym, o pojemności i wytrzymałości nie niższej niż zalecana przez producenta oferowanego systemu wirtualizacji. Nośniki mogą być podłączone do opisanego w punkcie 1.5.1 kontrolera RAID.

Dotyczy Załącznik numer 10 do OPZ – Serwery.

Czy wynik 19000 punktów ma dotyczyć pojedynczego procesora czy układu dwóch procesorów jakie są wymagane w dostawie?

Zamawiający wyjaśnia, że wynik dotyczy pojedynczego procesora.

Dotyczy Załącznik numer 10 do OPZ – Serwery.

Czy „zaślepienie" slotów na dyski z punktu 1.5.5. oznacza, że mają one być wyposażone w kieszenie dyskowe umożliwiające późniejsze dołożenie dysków?

Zamawiający wyjaśnia, że zaślepienie niewykorzystanych slotów ma na celu zapewnienie prawidłowego przepływu powietrza i chłodzenia serwera w przypadku, gdy sloty na dyski nie będą wypełnione dyskami.

Zamawiający zmienia załącznik numer 10 do OPZ:

Było 1.5.5 Niewykorzystane sloty na dyski muszą być zaślepione.

Jest 1.5.5 Możliwość montażu co najmniej 4 dysków 2,5” SAS obsługiwanych przez kontroler, przy czym niewykorzystane sloty na dyski muszą być zaślepione.

Załącznik nr 20 do OPZ - UPS typu A

1.4.2 - czy Zamawiający dopuszcza zasilacz UPS w konfiguracji faz 3/1 - zasilane z trzech faz bez możliwości pracy na zasilaniu z jednej fazy?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Załącznik nr 20 do OPZ - UPS typu A

1.4.3 - czy Zamawiający dopuszcza zasilacz UPS, który ma napięcie znamionowe 400 V (zasilanie trójfazowe, bez jednofazowego)?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Załącznik nr 20 do OPZ - UPS typu A

1.4.4 - czy Zamawiający dopuści napięcie na wejściu w zakresie od 305 do 485 V przy pełnym obciążeniu?

Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku numer 20 do OPZ.

Było:

1.4.4	Tolerancja napięcia na wejściu co najmniej w zakresie od 160 do 270 VAC oraz od 300 do 440 VAC.

Jest:

1.4.4	Tolerancja napięcia na wejściu co najmniej w zakresie od 160 do 270 VAC oraz od 305 do 440 VAC.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ po zmianach.

Załącznik nr 21 do OPZ - UPS typu B

1.4.2 - czy Zamawiający dopuszcza zasilacz UPS gdzie tolerancja napięcia wejściowego jest w zakresie 176 - 280 VAC przy założeniu, że zasilacz UPS ma lepszy współczynnik mocy o wartości 0.9 i mocy czynnej 2700 W (w porównaniu do 2400W, która jest wymagana)?

Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku numer 21 do OPZ.

Było:

1.4.2	Tolerancja napięcia na wejściu co najmniej w zakresie od 160 do 270 VAC.

Jest:

1.4.2	Tolerancja napięcia na wejściu co najmniej w zakresie od 176 do 270 VAC.

Załącznik nr 21 do OPZ - UPS typu B

1.4.4 - czy Zamawiający dopuszcza zasilacz UPS gdzie tolerancja częstotliwości wejściowej ma wartość 47,5 do 63 Hz przy założeniu, że zasilacz UPS ma lepszy współczynnik mocy o wartości 0.9 i mocy czynnej 2700 W (w porównaniu do 2400W, która jest wymagana)?

Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku numer 21 do OPZ.

Było:

1.4.4	Tolerancja częstotliwości na wejściu od 45 do 55 Hz.

Jest:

1.4.4	Tolerancja częstotliwości na wejściu od 47,5 do 55 Hz.

Załącznik nr 22 do OPZ - UPS typu C

1.4.2 - czy Zamawiający dopuszcza zasilacz UPS gdzie tolerancja napięcia wejściowego jest w zakresie 176 - 280 VAC przy założeniu, że zasilacz UPS ma lepszy współczynnik mocy o wartości 0.9 i mocy czynnej 2700 W (w porównaniu do 2400W, która jest wymagana)?

Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku numer 22 do OPZ.

Było:

1.4.2	Tolerancja napięcia na wejściu co najmniej w zakresie od 160 do 270 VAC.

Jest:

1.4.2	Tolerancja napięcia na wejściu co najmniej w zakresie od 176 do 270 VAC.

Załącznik nr 22 do OPZ - UPS typu C

1.4.4 - czy Zamawiający dopuszcza zasilacz UPS gdzie tolerancja częstotliwości wejściowej ma wartość 47,5 do 63 Hz przy założeniu, że zasilacz UPS ma lepszy współczynnik mocy o wartości 0.9 i mocy czynnej 2700 W (w porównaniu do 2400W, która jest wymagana)?

Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku numer 22 do OPZ.

Było:

1.4.4	Tolerancja częstotliwości na wejściu od 45 do 55 Hz.

Jest:

1.4.4	Tolerancja częstotliwości na wejściu od 47,5 do 55 Hz.

Załącznik nr 23 do OPZ - UPS typu D

1.4.2 - czy Zamawiający dopuszcza zasilacz UPS gdzie tolerancja napięcia wejściowego jest w zakresie 176 - 280 VAC przy założeniu, że zasilacz UPS ma lepszy współczynnik mocy o wartości 0.9 i mocy czynnej 1800 W (w porównaniu do 1600W, która jest wymagana)?

Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku numer 23 do OPZ.

Było:

1.4.2	Tolerancja napięcia na wejściu co najmniej w zakresie od 160 do 270 VAC.

Jest:

1.4.2	Tolerancja napięcia na wejściu co najmniej w zakresie od 176 do 270 VAC.

Załącznik nr 23 do OPZ - UPS typu D

1.4.4 - czy Zamawiający dopuszcza zasilacz UPS gdzie tolerancja częstotliwości wejściowej ma wartość 47,5 do 63 Hz przy założeniu, że zasilacz UPS ma lepszy współczynnik mocy o wartości 0.9 i mocy czynnej 1800 W (w porównaniu do 1800W, która jest wymagana)?

Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku numer 23 do OPZ.

Było:

1.4.4	Tolerancja częstotliwości na wejściu od 45 do 55 Hz.

Jest:

1.4.4	Tolerancja częstotliwości na wejściu od 47,5 do 55 Hz.

Załącznik nr 10 do OPZ

1.8.2 – Czy Zamawiający dopuści serwer posiadający dwa porty wideo w układzie:

1 port VGA z tyłu obudowy

1 port Display Port z przodu obudowy?

Zamawiający dopuszcza port Display Port pod warunkiem dostarczenia przejściówki DisplayPort-VGA.

Zamawiający zmienia załącznik nr 10 do OPZ:

Było: 1.8.2	Dwa porty VGA, w tym jeden z przodu obudowy

Jest: 1.8.2	Dwa porty VGA, w tym jeden z przodu obudowy. Zamawiający za równoważne uzna porty innego typu umożliwiające wyświetlanie obrazu, pod warunkiem dostarczenia adapterów VGA.

Dotyczy załączników od nr 01 do nr 06 do OPZ

1.5.1 Możliwość rozbudowy oferowanej macierzy do co najmniej 200 napędów dyskowych bez konieczności wymiany kontrolerów (tylko poprzez dodawanie półek i dysków).

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie macierzy pozwalającej na rozbudowę do 192 napędów dyskowych bez konieczności wymiany kontrolerów tj. tylko poprzez dodawanie półek i dysków?

Zamawiający zmienia załączniki nr 01, 02, 03, 04, 05, 06 do OPZ.

Było: 1.5.1	Możliwość rozbudowy oferowanej macierzy do co najmniej 200 napędów dyskowych bez konieczności wymiany kontrolerów (tylko poprzez dodawanie półek i dysków).

Jest: 1.5.1	Możliwość rozbudowy oferowanej macierzy do co najmniej 180 napędów dyskowych bez konieczności wymiany kontrolerów (tylko poprzez dodawanie półek i dysków).

Dotyczy załączników od nr 01 do nr 06 do OPZ

1.6.1 Każdy kontroler wyposażony w co najmniej 16 GB pamięci cache.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie macierzy posiadającej dwa kontrolery pracujące w trybie active/active, z których każdy będzie wyposażony w 8 GB pamięci cache, sumarycznie 16GB w macierzy, równocześnie posiadającej możliwość zwiększenia pojemności pamięci cache dla odczytów do 8 TB z wykorzystaniem dysków SSD?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Czy w przypadku wymiany posiadanych prze Podmioty licencji na rozwiązanie równoważne Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie spełniające warunki minimalne rozwiązania poza centralnym zarządzaniem oraz z mniejszą ilością systemów operacyjnych instalowanych na warstwie wirtualnej vs obecnie posiadana?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie do „Załącznik numer 25 do OPZ – Terminal PC”

Część 4 – Oprogramowanie terminalowe

Bazując na doświadczeniach z projektów w których użytkownicy systemów mają dostęp do danych osobowych i danych wrażliwych sugerujemy wprowadzenie zmian do wymagań na rozwiązanie zdalnego dostępu do systemów – tj. wprowadzenie wymagania pracy z wykorzystaniem terminali nie posiadających klasycznego systemu operacyjnego (Windows, Linux), tzw. Zero Client.

Argumenty za zmianą podejścia w aspekcie bezpieczeństwa:

a) rosnące zagrożenia w aspekcie cyber-ataków

b) nowe wymagania regulacyjne wynikające z RODO (GDPR).

Korzyści wynikające z wdrożenia rozwiązania typu Zero Client:

- brak możliwości ataku na system terminalowy przez malware, virus, ransomare. Dodatkowo

- zwiększoną szybkością działania (uruchamianie, niższe wymagania na sieć),

- proste zarządzanie (brak potrzeby uaktualnia systemu operacyjnego, tak jak ma to miejsce w systemach klasy Windows, Linux)

- automatyczna konfiguracja.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie do „Załącznik numer 25 do OPZ – Terminal PC”

Część 4 – Oprogramowanie terminalowe

Czy Zamawiający umożliwia dostarczenie rozwiązania równoważnego dla posiadanego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie rozwiązania terminalowego w którym poprzez wykorzystanie technologii Zero Client zostaną podniesione parametry bezpieczeństwa i wdrożone zostanie technologia pozwalająca na optymalizacje przesyłu danych przez sieć.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia zgodnego z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

Pytanie do „Załącznik numer 25 do OPZ – Terminal PC”

Część 4 – Oprogramowanie terminalowe

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie centralizacji usług terminalowych w regionalnym ośrodku położonym przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań?

Zamawiający nie dopuszcza zewnętrznej centralizacji usług terminalowych. System terminali musi działać lokalnie w podmiocie, który będzie je użytkował.

Pytanie do „Załącznik numer 25 do OPZ – Terminal PC”

Część 4 – Oprogramowanie terminalowe

Czy rozwiązanie do pracy z wykorzystaniem terminala musi zapewniać możliwość wirtualizacji wybranych aplikacji (zwirtualizowana aplikacja ma postać pojedynczego pliku .exe lub .msi) z możliwością uzależnia uruchomienia tej aplikacji od obecności użytkownika w Active Directory?

Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia zgodnego z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

Pytanie do „Załącznik numer 25 do OPZ – Terminal PC”

Część 4 – Oprogramowanie terminalowe

Czy rozwiązanie terminalowe w szpitalach będzie obsługiwało wyświetlanie obrazów cyfrowych tomografii w technologii 3D?

Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia zgodnego z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

Pytanie do „Załącznik numer 25 do OPZ – Terminal PC”

Część 4 – Oprogramowanie terminalowe

Czy oprogramowanie do pracy z wykorzystaniem terminala musi zapewnić obsługę aplikacji 3D (na systemie operacyjnym udostępnionym użytkownikowi) wykorzystujących API OpenGL lub DirectX bez obciążania procesorów fizycznych w serwerach.

Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia zgodnego z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

Pytanie do „Załącznik numer 25 do OPZ – Terminal PC”

Część 4 – Oprogramowanie terminalowe

W celu uzyskania zgodności z wymaganiami z RODO (GDPR – artykuł 25) sugerujemy wprowadzenie do wymagań dotyczących oprogramowania terminali PC wymogu dostarczenia mechanizmu typu Firewall zintegrowanego z Active Directory (separacja ruchu użytkownika na podstawie przynależności konta Active Directory do grupy AD).

Wprowadzenie takiego wymagania umożliwia budowania polityk dostępu i bezpieczeństwa dla użytkowników w zależności od stanowiska, uprawnień oraz aplikacji.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy: Załącznik nr 20 do OPZ – UPS typu A

1.1.1

Czy zamawiający dopuści urządzenie tylko w wersji TOWER ale spełniający pozostałe wymagania (oprócz wymiarów/montażu w szafie RACK)?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy: Załącznik nr 20 do OPZ – UPS typu A

1.4.8

Wykonawca prosi o doprecyzowanie czy wartość 30A dotyczy napięcia wejściowego 1-fazowego (230V) czy 3-fazowego (3x400V)?

Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku numer 20 do OPZ.

Było:

1.4.8	Prąd znamionowy maksymalnie 30 A.

Jest:

1.4.8	Prąd wejściowy znamionowy trójfazowy wynosi maksymalnie 3 x 30 A.

Dotyczy: Załącznik nr 20 do OPZ – UPS typu A

1.9.1

Czy zamawiający pod pojęciem „rozbudowy urządzenia o dodatkowe podzespoły” ma na myśli rozbudowę tylko o opcjonalne komponenty takie jak karty rozszerzeń czy zewnętrzne moduły bateryjne?

Wykonawca prosi o doprecyzowanie stwierdzenia „Wymiana podzespołów” – jakie dokładnie podzespoły chce wymieniać zamawiający?

Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku numer 20 do OPZ.

Było:

1.9.1	Wymiana podzespołów lub rozbudowy urządzenia o dodatkowe podzespoły nie może powodować utraty gwarancji.

Jest:

1.9.1	Wymiana baterii nie może powodować utraty gwarancji.

Dotyczy: Załącznik nr 20 do OPZ – UPS typu A

1.9.2

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie – czy otwarcie obudowy celem „rozbudowy zestawu” dotyczy rozbudowy o opcjonalne komponenty takie  jak: karty rozszerzeń oraz zewnętrzne moduły bateryjne? Jeżeli tak, to nie wymaga to otwarcia obudowy. W związku z powyższym Wykonawca  prosi o uzasadnienie otwarcia obudowy celem rozbudowy, ewentualnie usunięcie powyższego zapisu.

Odnośnie otwarcia obudowy celem „konserwacji” - UPS w okresie standardowej gwarancji producenta nie wymaga specjalnych zabiegów konserwacyjnych poza czyszczeniem zewnętrznej obudowy i otworów wentylacyjnych oraz kontroli akumulatorów, zgodnie z instrukcją eksploatacji dostarczoną przez producenta UPSa. W przypadku eksploatacji urządzenia w środowisku dużego zapylania zaleca się zlecenie wykonania dodatkowego  przegląd UPSa w autoryzowanym serwisie EVER.

W związku z powyższym Wykonawca prosi  o uzasadnienie otwarcia obudowy celem konserwacji, ewentualnie usunięcie powyższego zapisu.

Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku numer 20 do OPZ.

Było:

1.9.2	Otwarcie obudowy przez wykwalifikowany personel Zamawiającego w celu rozbudowy zestawu lub konserwacji nie może powodować utraty gwarancji.

Jest:

1.9.2	Rozbudowa urządzenia o opcjonalne komponenty, karty rozszerzeń oraz o  zewnętrzne moduły bateryjne nie może powodować utraty gwarancji.

Dotyczy: Załącznik nr 31 do OPZ – Istniejąca infrastruktura

Prosimy o podanie wersji posiadanego przez podmioty oprogramowania VMware vSphere Essentials Plus.

Zamawiający wyjaśnia, że posiada licencje VMware vSphere 6 Essentials Plus.

Zamawiający zmienia załącznik nr 31 do OPZ:

Było: VMware vSphere Essentials Plus

Jest: VMware vSphere 6 Essentials Plus

Dotyczy: załącznik numer 1 do OPZ - Macierz 20T

1.4.2

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie oparte o dyski 900GB SAS 10k skonfigurowany w RAID 10 lub RAID potrójnej parzystości? Dyski 300GB SAS 10k znacząco ograniczają konkurencję.

Zamawiający zmienia załącznik nr 01 do OPZ:

Było: 1.4.2	Co najmniej 3 TB przestrzeni dyskowej zbudowanej z wykorzystaniem dysków SAS 10k (pojemność pojedynczego dysku nie większa niż 300GB).

Jest: 1.4.2	Co najmniej 3 TB przestrzeni dyskowej zbudowanej z wykorzystaniem dysków SAS 10k (pojemność pojedynczego dysku nie większa niż 900GB).

Było: 1.4.5	Zamawiający dopuści inne typy/poziomy RAID zabezpieczające dane na poziomie nie gorszym niż wymagany RAID6 z wydajnością nie gorszą niż dla RAID6.

Jest: 1.4.5	Zamawiający jako równoważne uzna RAID potrójnej parzystości lub inne typy/poziomy RAID zabezpieczające dane na poziomie nie gorszym niż wymagany RAID6 z wydajnością nie gorszą niż dla RAID6.

Było: 1.7.2	Obsługa typów/poziomów RAID: RAID10, RAID5, RAID6. Zamawiający uzna za równoważne inne typy/poziomy RAID zabezpieczające dane na poziomie nie gorszym niż RAID6 z wydajnością nie gorszą niż RAID6.

Jest: 1.7.2	Obsługa typów/poziomów RAID: RAID10, RAID5, RAID6. Zamawiający uzna jako równoważne RAID potrójnej parzystości lub inne typy/poziomy RAID zabezpieczające dane na poziomie nie gorszym niż RAID6 z wydajnością nie gorszą niż RAID6.

Dotyczy: załącznik numer 1 do OPZ - Macierz 20T

1.5.2

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie oparte o dyski 4TB NL-SAS skonfigurowany w RAID 10 lub RAID potrójnej parzystości?

Zamawiający zmienia załącznik nr 01 do OPZ:

Było: 1.4.3	Co najmniej 17 TB przestrzeni dyskowej zbudowanej z wykorzystaniem dysków NLSAS (pojemność pojedynczego dysku nie większa niż 2TB).

Jest: 1.4.3	Co najmniej 17 TB przestrzeni dyskowej zbudowanej z wykorzystaniem dysków NLSAS (pojemność pojedynczego dysku nie większa niż 4TB).

Dotyczy: załącznik numer 1 do OPZ - Macierz 20T

1.5.1

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie skalowalne do 180 dysków, alternatywnie rozwiązanie skalowalnie do 120 dysków z możliwością rozbudowy o klaster kolejnych kontrolerów, której rozbudowa pozwala na instalację pow. 200 dysków?

Zamawiający udzielił już odpowiedzi (Odpowiedź na pytanie numer 17) i dokonał stosownej zmiany załącznika nr 01 do OPZ.

Dotyczy: załącznik numer 1 do OPZ - Macierz 20T

1.8.3.3

Czy w przypadku zastosowania alternatywnej technologii do Tieringu – czyli SSD Cache Zamawiający uzna za równoważne wyposażenie macierzy w 1TB SSD Cache?

Zamawiający zmienia załącznik nr 01 do OPZ:

Było: 1.8.3.3	Zamawiający uzna za równoważne Tieringowi wykorzystanie dodatkowych szybkich dysków SSD jako szybki cache, pod warunkiem zachowania zgodności z pozostałymi wymaganiami (w szczególności pojemności fizycznej przestrzeni dyskowej).

Jest: 1.8.3.3	Zamawiający uzna za równoważne Tieringowi wykorzystanie dodatkowych szybkich dysków SSD jako szybki cache, pod warunkiem zachowania zgodności z pozostałymi wymaganiami (w szczególności pojemności fizycznej przestrzeni dyskowej). Pojemność takiego cache powinna być nie mniejsza niż 1TB.

Dotyczy: załącznik numer 2 do OPZ - Macierz 40T – Typ A

1.4.2

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie oparte o dyski 900GB SAS 10k skonfigurowany w RAID 10 lub Raid potrójnej parzystości ? Prosimy o podanie oczekiwanej wydajności z wyspecyfikowanych grup dyskowych.

Zamawiający zmienia załącznik nr 02 do OPZ:

Było: 1.4.2	Co najmniej 6 TB przestrzeni dyskowej zbudowanej z wykorzystaniem dysków SAS 10k (pojemność pojedynczego dysku nie większa niż 300GB).

Jest: 1.4.2	Co najmniej 6 TB przestrzeni dyskowej zbudowanej z wykorzystaniem dysków SAS 10k (pojemność pojedynczego dysku nie większa niż 900GB).

Było: 1.4.5	Zamawiający dopuści inne typy/poziomy RAID zabezpieczające dane na poziomie nie gorszym niż wymagany RAID6 z wydajnością nie gorszą niż dla RAID6.

Jest: 1.4.5	Zamawiający jako równoważne uzna RAID potrójnej parzystości lub inne typy/poziomy RAID zabezpieczające dane na poziomie nie gorszym niż wymagany RAID6 z wydajnością nie gorszą niż dla RAID6.

Było: 1.7.2	Obsługa typów/poziomów RAID: RAID10, RAID5, RAID6. Zamawiający uzna za równoważne inne typy/poziomy RAID zabezpieczające dane na poziomie nie gorszym niż RAID6 z wydajnością nie gorszą niż RAID6.

Jest: 1.7.2	Obsługa typów/poziomów RAID: RAID10, RAID5, RAID6. Zamawiający uzna jako równoważne RAID potrójnej parzystości lub inne typy/poziomy RAID zabezpieczające dane na poziomie nie gorszym niż RAID6 z wydajnością nie gorszą niż RAID6.

Dotyczy: załącznik numer 2 do OPZ - Macierz 40T – Typ A

1.5.2

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie oparte o dyski 4TB NL-SAS skonfigurowany w RAID 10 lub Raid potrójnej parzystości? Prosimy o podanie oczekiwanej wydajności z wyspecyfikowanych grup dyskowych.

Zamawiający zmienia załącznik nr 02 do OPZ:

Było: 1.4.3	Co najmniej 34 TB przestrzeni dyskowej zbudowanej z wykorzystaniem dysków NLSAS (pojemność pojedynczego dysku nie większa niż 3TB).

Jest: 1.4.3	Co najmniej 34 TB przestrzeni dyskowej zbudowanej z wykorzystaniem dysków NLSAS (pojemność pojedynczego dysku nie większa niż 4TB).

Dotyczy: załącznik numer 2 do OPZ - Macierz 40T – Typ A

1.5.1

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie skalowalne do 180 dysków, alternatywnie rozwiązanie skalowalnie do 120 dysków z możliwością rozbudowy o klaster kolejnych kontrolerów, której rozbudowa pozwala na instalację pow. 200 dysków?

Zamawiający udzielił już odpowiedzi (Odpowiedź na pytanie numer 17) i dokonał stosownej zmiany załącznika nr 02 do OPZ.

Dotyczy: załącznik numer 2 do OPZ - Macierz 40T – Typ A

1.8.3.3

Czy w przypadku zastosowania alternatywnej technologii do Tieringu – czyli SSD Cache Zamawiający uzna za równoważne wyposażenie macierzy w 1TB SSD Cache?

Zamawiający zmienia załącznik nr 02 do OPZ:

Było: 1.8.3.3	Zamawiający uzna za równoważne Tieringowi wykorzystanie dodatkowych szybkich dysków SSD jako szybki cache, pod warunkiem zachowania zgodności z pozostałymi wymaganiami (w szczególności pojemności fizycznej przestrzeni dyskowej).

Jest: 1.8.3.3	Zamawiający uzna za równoważne Tieringowi wykorzystanie dodatkowych szybkich dysków SSD jako szybki cache, pod warunkiem zachowania zgodności z pozostałymi wymaganiami (w szczególności pojemności fizycznej przestrzeni dyskowej). Pojemność takiego cache powinna być nie mniejsza niż 1TB.

Dotyczy: załącznik numer 4 do OPZ - Macierz 60T

1.5.1

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie skalowalne do 180 dysków, alternatywnie rozwiązanie skalowalnie do 120 dysków z możliwością rozbudowy o klaster kolejnych kontrolerów, której rozbudowa pozwala na instalację pow. 200 dysków?

Zamawiający udzielił już odpowiedzi (Odpowiedź na pytanie numer 17) i dokonał stosownej zmiany załącznika nr 04 do OPZ.

Dotyczy: załącznik numer 4 do OPZ - Macierz 60T

1.8.3.3

Czy w przypadku zastosowania alternatywnej technologii do Tieringu – czyli SSD Cache Zamawiający uzna za równoważne wyposażenie macierzy w 1TB SSD Cache?

Zamawiający zmienia załącznik nr 04 do OPZ:

Było: 1.8.3.3	Zamawiający uzna za równoważne Tieringowi wykorzystanie dodatkowych szybkich dysków SSD jako szybki cache, pod warunkiem zachowania zgodności z pozostałymi wymaganiami (w szczególności pojemności fizycznej przestrzeni dyskowej).

Jest: 1.8.3.3	Zamawiający uzna za równoważne Tieringowi wykorzystanie dodatkowych szybkich dysków SSD jako szybki cache, pod warunkiem zachowania zgodności z pozostałymi wymaganiami (w szczególności pojemności fizycznej przestrzeni dyskowej). Pojemność takiego cache powinna być nie mniejsza niż 1TB.

Dotyczy: załącznik numer 5 do OPZ - Macierz 80T

1.5.1

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie skalowalne do 180 dysków, alternatywnie rozwiązanie skalowalnie do 120 dysków z możliwością rozbudowy o klaster kolejnych kontrolerów, której rozbudowa pozwala na instalację pow 200 dysków?

Zamawiający udzielił już odpowiedzi (Odpowiedź na pytanie numer 17) i dokonał stosownej zmiany załącznika nr 05 do OPZ.

Dotyczy: załącznik numer 5 do OPZ - Macierz 80T

1.8.3.3

Czy w przypadku zastosowania alternatywnej technologii do Tieringu – czyli SSD Cache Zamawiający uzna za równoważne wyposażenie macierzy w 1TB SSD Cache?

Zamawiający zmienia załącznik nr 05 do OPZ:

Było: 1.8.3.3	Zamawiający uzna za równoważne Tieringowi wykorzystanie dodatkowych szybkich dysków SSD jako szybki cache, pod warunkiem zachowania zgodności z pozostałymi wymaganiami (w szczególności pojemności fizycznej przestrzeni dyskowej).

Jest: 1.8.3.3	Zamawiający uzna za równoważne Tieringowi wykorzystanie dodatkowych szybkich dysków SSD jako szybki cache, pod warunkiem zachowania zgodności z pozostałymi wymaganiami (w szczególności pojemności fizycznej przestrzeni dyskowej). Pojemność takiego cache powinna być nie mniejsza niż 1TB.

Dotyczy: załącznik numer 6 do OPZ - Macierz 100T

1.5.1

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie skalowalne do 180 dysków, alternatywnie rozwiązanie skalowalnie do 120 dysków z możliwością rozbudowy o klaster kolejnych kontrolerów, której rozbudowa pozwala na instalację pow. 200 dysków?

Zamawiający udzielił już odpowiedzi (Odpowiedź na pytanie numer 17) i dokonał stosownej zmiany załącznika nr 06 do OPZ.

Dotyczy: załącznik numer 6 do OPZ - Macierz 100T

1.8.3.3

Czy w przypadku zastosowania alternatywnej technologii do Tieringu – czyli SSD Cache Zamawiający uzna za równoważne wyposażenie macierzy w 1TB SSD Cache?

Zamawiający zmienia załącznik nr 06 do OPZ:

Było: 1.8.3.3	Zamawiający uzna za równoważne Tieringowi wykorzystanie dodatkowych szybkich dysków SSD jako szybki cache, pod warunkiem zachowania zgodności z pozostałymi wymaganiami (w szczególności pojemności fizycznej przestrzeni dyskowej).

Jest: 1.8.3.3	Zamawiający uzna za równoważne Tieringowi wykorzystanie dodatkowych szybkich dysków SSD jako szybki cache, pod warunkiem zachowania zgodności z pozostałymi wymaganiami (w szczególności pojemności fizycznej przestrzeni dyskowej). Pojemność takiego cache powinna być nie mniejsza niż 1TB.

Dotyczy: załącznik numer 7 do OPZ - Macierz 500T

1.5.1

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie skalowalne do 400 dysków, alternatywnie rozwiązanie skalowalnie do 380 dysków z możliwością rozbudowy o klaster kolejnych kontrolerów, której rozbudowa pozwala na instalację pow. 200 dysków?

Zamawiający zmienia treść załącznika nr 07 do OPZ:

Było: 1.5.1	Możliwość rozbudowy oferowanej macierzy do co najmniej 500 napędów dyskowych bez konieczności wymiany kontrolerów (tylko poprzez dodawanie półek i dysków).

Jest: 1.5.1	Możliwość rozbudowy oferowanej macierzy do co najmniej 400 napędów dyskowych bez konieczności wymiany kontrolerów (tylko poprzez dodawanie półek i dysków).

Dotyczy: załącznik numer 7 do OPZ - Macierz 500T

1.8.3.3

Czy w przypadku zastosowania alternatywnej technologii do Tieringu – czyli SSD Cache Zamawiający uzna za równoważne rozwiązanie zbudowane na:

- 440TB na Nl-SAS

- 60TB na dyskach SSD (zbudowanych na dyskach 7TB)?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy: załącznik numer 1,2,3,4,5,6,7  do OPZ – Macierze dyskowe

1. 7

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie które:

- nie wspiera RAID10 – zwracamy uwagę, że Zamawiający nie planuje wykorzystania tej cechy macierzy, specyfikując wymagany poziom zabezpieczenia danych na RAID6 lub równoważny,

- nie wspiera dedykowanych dysków spare (zapasowych) – oferując w zamian równoważny mechanizm pojemności zapasowej (spare) rozłożonej na wszystkich dyskach a jednocześnie oferuje znaczące skrócenie czasu odbudowy uszkodzonego dysku?

RAID:

Z uwagi na możliwe przyszłe zastosowania Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Spare:

Zamawiający zmienia treść załączników nr 01, 02, 03, 04, 05, 06 do OPZ.

Było: 1.4.6	Przynajmniej jeden dysk z każdego typu zamontowanych dysków ustawiony jako dysk nadmiarowy (spare).

Jest: 1.4.6	Przynajmniej jeden dysk z każdego typu zamontowanych dysków ustawiony jako dysk nadmiarowy (spare), lub zapewniony mechanizm przestrzeni zapasowej (spare).

Było: 1.7.3	Możliwość definiowania dysków nadmiarowych (spare).

Jest: 1.7.3	Możliwość definiowania dysków nadmiarowych (spare), lub zapewniony mechanizm przestrzeni zapasowej (spare).

Zamawiający zmienia treść załącznika nr 07 do OPZ.

Było: 1.4.7	Przynajmniej jeden dysk z każdego typu zamontowanych dysków ustawiony jako dysk nadmiarowy (spare).

Jest: 1.4.7	Przynajmniej jeden dysk z każdego typu zamontowanych dysków ustawiony jako dysk nadmiarowy (spare), lub zapewniony mechanizm przestrzeni zapasowej (spare).

Było: 1.7.3	Możliwość definiowania dysków nadmiarowych (spare).

Jest: 1.7.3	Możliwość definiowania dysków nadmiarowych (spare), lub zapewniony mechanizm przestrzeni zapasowej (spare).

Dotyczy: załącznik numer 10 do OPZ - Serwery

1.4

Czy zamawiający dopuści rozwiązanie serwera, które rozbudowuje się do 768GB pamięci RAM? Zwracamy uwagę, że Zamawiający wymaga instalacji tylko 256GB RAM więc wymaganie na rozbudowę do 1TB (4 razy) jest nadmiarowe i ma na celu nieuzasadnione ograniczenie konkurencji.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy: Załącznik numer 11 do OPZ - System zarządzania infrastrukturą sprzętową

1.3

Czy Zmawiający wymaga aby system zarządzania serwerami umożliwiał zarządzanie wszystkimi serwerami z jednego miejsca (konsola centralna)? Jeżeli tak – prosimy o specyfikację dostępnej  przepustowości łączy pomiędzy miejscem instalacji centralnej konsoli a wszystkimi miejscami instalacji serwerów.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający informuje, że łącza nie są przedmiotem tego postępowania.

Dotyczy: załącznik nr 19 do OPZ – Szafa rack

1.2.1

Czy Zamawiający  dopuści szafę o wymiarach 750mm x 1070mm?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy: załącznik nr 19 do OPZ – Szafa rack

1.2.11

Czy Zamawiający  dopuści  zaoferowanie  szafy bez podłogi?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy: załącznik nr 19 do OPZ – Szafa rack

1.2.12

Czy Zamawiający  dopuści  zaoferowanie szafy nieosadzonej na cokole?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy: załącznik nr 19 do OPZ – Szafa rack

1.3.1

Czy szafa może zostać wyposażona w 6 szt. uchwytów kablowych?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy: załącznik nr 19 do OPZ – Szafa rack

1.3.4

Czy Zamawiający  dopuści zastosowanie w szafie półki o głębokości 406mm?

Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku numer 19 do OPZ.

Było:

1.3.4	Szafa wyposażona w minimum jedną półkę o głębokości 300-400 mm mocowaną doczołowo, czteropunktowo.

Jest:

1.3.4	Szafa wyposażona w minimum jedną półkę o głębokości 300-410 mm mocowaną doczołowo, czteropunktowo.

Załącznik nr 25 do OPZ – Terminal PC; 1.9.4 Minimum 1 złącze wyjścia audio i 1 złącze wejścia audio

Czy Zamawiający dopuści zapis: „1.9.4 Minimum 1 złącze wyjścia audio słuchawkowe lub na zewnętrzny zestaw głośników”?

Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku numer 25 do OPZ.

Było:

1.9.4	Minimum 1 złącze wyjścia audio i 1 złącze wejścia audio.

Jest:

1.9.4	Minimum 1 złącze wyjścia i 1 złącze wejście audio lub minimum 1 złącze wejścia/wyjścia audio typu Combo z dołączoną przejściówką/adapterem na osobne gniazda mikrofonu i słuchawek.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ po zmianach.

Dotyczy: Załącznik do SIWZ numer 25- Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) Terminal PC

Czy opis zawarty w załączniku nr 25 dotyczy wszystkich 480 terminali czy tylko przeznaczonych do WSZ w Lesznie?

Specyfikacja zawarta w załączniku numer 25 do OPZ dotyczy wszystkich Terminali PC.

Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku numer 25 do OPZ.

Było:

1.2.3	Zaoferowane urządzenia muszą umożliwiać dołączenie i poprawną pracę z istniejącym systemem terminali wykorzystywanym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolony w Lesznie w zakresie podłączenia i zdalnej pracy na serwerach terminali.

Jest:

1.2.3	Zaoferowane urządzenia muszą umożliwiać uruchomienie aplikacji w trybie terminalowym poprzez połączenie z farmą kilku serwerów terminali pracujących w oparciu o system Microsoft Windows Server 2012 oraz Microsoft Windows Server 2016. Zaoferowane urządzenia muszą umożliwiać uruchomienie aplikacji w trybie terminalowym poprzez połączenie z istniejącą farmą trzech serwerów Microsoft Windows Server 2012 R2 zarządzanych przez brokera połączeń usług pulpitu zdalnego wykorzystywaną w Wojewódzkim Szpitalu Zespolony w Lesznie.

Czy karty sieciowe można zaproponować w postaci jednego adaptera 4-portowego?

Pytanie nie precyzuje numeru załącznika. Zamawiający domniema, że pytanie dotyczy załącznika nr 10 (Serwery). Zamawiający udzielił już odpowiedzi (Odpowiedź na pytanie numer 2).

Dlaczego Zamawiający wymaga kontrolera RAID w serwerze dodatku z podtrzymaniem bateryjnym dla pamięci cache, skoro nie wymagane są żadne dyski? To podnosi koszty serwera.

Pytanie nie precyzuje numeru załącznika. Zamawiający domniema, że pytanie dotyczy załącznika nr 10 (Serwery). Zamawiający udzielił już odpowiedzi (Odpowiedź na pytanie numer 3).

Czy nośniki redundantne dla wirtualizatora mogą być podpięte do wymaganego w punkcie 1.5.1 kontrolera RAID?

Pytanie nie precyzuje numeru załącznika. Zamawiający domniema, że pytanie dotyczy załącznika nr 10 (Serwery). Zamawiający udzielił już odpowiedzi (Odpowiedź na pytanie numer 4).

Czy wynik 19000 punktów ma dotyczyć pojedynczego procesora czy układu dwóch procesorów jakie są wymagane w dostawie?

Pytanie nie precyzuje numeru załącznika. Zamawiający domniema, że pytanie dotyczy załącznika nr 10 (Serwery). Zamawiający udzielił już odpowiedzi (Odpowiedź na pytanie numer 5).

Czy „zaślepienie” slotów na dyski z punktu 1.5.5 oznacza, że mają one być wyposażone w kieszenie dyskowe umożliwiające późniejsze dołożenie dysków?

Pytanie nie precyzuje numeru załącznika. Zamawiający domniema, że pytanie dotyczy załącznika nr 10 (Serwery). Zamawiający udzielił już odpowiedzi (Odpowiedź na pytanie numer 6).

Czy Zamawiający dopuści, żeby Macierz 500T (wg załącznika nr 7 do OPZ) miała możliwość zdalnej replikacji w trybie asynchronicznym?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

dot. załącznika Zalacznik_nr_11_do_OPZ_-_Zarzadzanie_Infrastruktura_Sprzetowa

1	Czy w związku z tym iż dyski lokalne w serwerach zarządzane są przez warstwę wirtualizacji Zamawiający zgadza się na monitorowanie w/w parametrów w warstwie zarządzania wirtualizatora?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Załącznik nr 25 do OPZ - Terminal PC

W pkt. 1.9.4 Zamawiający wymaga dostarczenia terminala posiadającego minimum 1 złącze wyjścia audio oraz 1 złącze wejścia audio. Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści rozwiązanie światowego producenta sprzętu komputerowego posiadające 1 złącze zintegrowane tzw. Combo pełniące jednocześnie funkcję złącza mikrofonowego oraz słuchawkowego ?

Zamawiający zmienił w tym zakresie załączniki numer 25 do OPZ.

Załącznik nr 25 do OPZ - Terminal PC

W pkt. 1.9.1 Zamawiający wymaga dostarczenia terminala posiadającego minimum 6 portów USB w wersji minimum 2.0 w tym co najmniej jeden znajdujący się z przodu obudowy. Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści rozwiązanie światowego producenta sprzętu komputerowego posiadające 4 porty USB w wersji minimum 2.0 w tym co najmniej jeden znajdujący się z przodu obudowy?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Załącznik nr 25 do OPZ - Terminal PC

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wspierające protokół RDP w wersji 7 lub 8 ?

Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia zgodnego z wymaganiami zawartymi w SIWZ. Urządzenie musi wspierać protokół RDP „Remote Desktop Terminal” w wersji pozwalającej na komunikację urządzenia z usługą terminala graficznego w Microsoft Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows 7, Windows 10.

Dotyczy Załącznika nr 1 do OPZ - Macierz 20TB

Zamawiający wymaga: „1.4.2 Co najmniej 3 TB przestrzeni dyskowej zbudowanej z wykorzystaniem dysków SAS 10k (pojemność pojedynczego dysku nie większa niż 300GB).”

Z uwagi na bardzo ograniczoną dostępność dysków SAS 10k 300GB, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie dysków SAS 10k o pojemności 600GB?

Zamawiający udzielił już odpowiedzi (Odpowiedź na pytanie numer 32) i dokonał stosownej zmiany załącznika nr 01 do OPZ.

Dotyczy Załączników nr 1,2, 3, 4, 5, 6 i 7 do OPZ - Macierze

Zamawiający wymaga: „Przynajmniej jeden dysk z każdego typu zamontowanych dysków ustawiony jako dysk nadmiarowy (spare).”

Czy Zamawiający jako dysk nadmiarowy dopuszcza zastosowanie zapasowej przestrzeni dyskowej? Takie rozwiązanie gwarantuje wyższe bezpieczeństwo danych, oraz szybszą odbudowę grupy dyskowej po awarii.

Zamawiający udzielił już odpowiedzi (Odpowiedź na pytanie numer 48) i dokonał stosownej zmiany załączników nr 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 do OPZ.

Dotyczy Załącznika nr 10 do OPZ - Serwery

Zamawiający wymaga: „1.3.3	Procesor wykonany w technologii x86-64 o wydajności pozwalającej na uzyskanie wyniku co najmniej 19000 punktów w teście PassMark dostępnym na stronie www.cpubenchmark.net na dzień złożenia oferty.”

Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie wymagań wydajności procesora do 18000 punktów w teście PassMark?

Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 10 do OPZ:

Było: 1.3.3	Procesor wykonany w technologii x86-64 o wydajności pozwalającej na uzyskanie wyniku co najmniej 19000 punktów w teście PassMark dostępnym na stronie www.cpubenchmark.net na dzień złożenia oferty. W przypadku braku zaoferowanego procesora na ww. liście, Oferent zobowiązany jest przeprowadzić test PassMark PerformanceTest i jego wynik załączyć do oferty.

Jest: 1.3.3	Procesor wykonany w technologii x86-64 o wydajności pozwalającej na uzyskanie wyniku co najmniej 18000 punktów w teście PassMark dostępnym na stronie www.cpubenchmark.net na dzień złożenia oferty. W przypadku braku zaoferowanego procesora na ww. liście, Oferent zobowiązany jest przeprowadzić test PassMark PerformanceTest i jego wynik załączyć do oferty.

Dotyczy Załącznika nr 10 do OPZ - Serwery

Zamawiający wymaga: „1.10 Karta Graficzna 1.10.2 Umożliwiająca wyświetlenie obrazu z rozdzielczością min. FullHD.”

Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie wymagań wyświetlania obrazu z rozdzielczości min. FullHD na rozdzielczość min. 1600 x 1200?

Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 10 do OPZ:

Było: 1.10.2	Umożliwiająca wyświetlenie obrazu z rozdzielczością min. FullHD.

Jest: 1.10.2	Umożliwiająca wyświetlenie obrazu z rozdzielczością min. 1600x1024.

Dotyczy Załącznika nr 11 do OPZ - Zarządzanie Infrastrukturą Sprzętową

Zamawiający wymaga: „1.1.3 W przypadku oferowania urządzeń od różnych producentów Zamawiający za równoważne uzna dostarczenie oddzielnych systemów zarządzania infrastrukturą dla danej grupy produktowej, umożliwiające spójne, centralne zarządzanie wszystkimi urządzeniami z danej grupy produktowej spełniające wymagania podstawowe oraz wymagania danej grupy produktowej.”

Czy zamawiający w ramach opisanej funkcji "centralne zarządzanie wszystkimi urządzeniami" będzie wymagał funkcjonalności podniesienia wersji mikrokodów (firmware) na zarządzanych urządzeniach?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy Załącznika nr 11 do OPZ - Zarządzanie Infrastrukturą Sprzętową

Czy zamawiający będzie wymagał funkcjonalności instalacji systemów operacyjnych z centralnego systemu zarządzania?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy Załącznika nr 11 do OPZ - Zarządzanie Infrastrukturą Sprzętową

Zamawiający wymaga: „1.4.3.12 Możliwość definiowania wyglądu panelu urządzenia przy użyciu rysunków urządzenia, modułów i portów.”

Czy Zamawiający dopuszcza, aby aplikacja do zarządzania i monitoringu siecią nie posiadała możliwości manualnego kreowania obrazu wyglądu zarządzanego urządzenia, w przypadku gdy ta funkcjonalność realizowana będzie w sposób automatyczny?

Uszczegóławiając - aplikacja do zarządzania i monitoringu siecią, posiada funkcjonalność obrazowania w sposób graficzny przedniego i tylnego panelu urządzenia sieciowego. Dla zdefiniowanych urządzeń, obraz do złudzenia przypomina dane urządzenie. Dla innych urządzeń, które nie są w pełni wspierane, obraz jest uproszczoną formą gabarytów danego urządzenia wraz z odpowiednią ilością portów sieciowych. Powyższa funkcjonalność realizowana jest automatycznie, bez konieczności manualnego budowania obrazu wyglądu urządzenia.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

W punkcie 1.4.3.12 załącznika nie został określony sposób budowania obrazu wyglądu urządzenia.

Dotyczy Załącznika nr 9 do OPZ - Serwerowe Systemy Operacyjne

Czy zamawiający wymaga dostawy licencji umożliwiających przekazywanie licencji innym jednostkom biorącym udział w projekcie oraz przenoszenie ich między serwerami?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy Załącznika nr 9 do OPZ - Serwerowe Systemy Operacyjne

Czy zamawiający wymaga, aby wszystkie dostarczone licencje posiadały jeden klucz instalacyjny?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy Załącznika nr 12 do OPZ - System Backupu

Zamawiający wymaga: „Oprogramowanie musi umożliwiać automatyczną weryfikację możliwości odzyskania wykonanej kopii zapasowej maszyny wirtualnej.”

Czy Zamawiający wymaga, aby ta funkcjonalność realizowana była poprzez automatycznie generowane wyizolowane środowisko sieciowe czy jedynie poprzez weryfikację maszyny bez podłączenia sieciowego?

Wyizolowane środowisko sieciowe pozwoli na przetestowanie integracji między maszynami w ramach testów odzyskiwalności.

Zamawiający zmienia treść załącznika nr 12 do OPZ.

Było: 1.2.22	Oprogramowanie musi umożliwiać automatyczną weryfikację możliwości odzyskania wykonanej kopii zapasowej maszyny wirtualnej.

Jest: 1.2.22	Oprogramowanie musi umożliwiać automatyczną weryfikację możliwości odzyskania wykonanej kopii zapasowej maszyny wirtualnej, co najmniej poprzez weryfikację możliwości uruchomienia systemu operacyjnego.

Dotyczy Załącznika nr 12 do OPZ - System Backupu

Zamawiający wymaga: „Oprogramowanie musi umożliwiać automatyczną weryfikację możliwości odzyskania wykonanej kopii zapasowej maszyny wirtualnej.”

Czy Zamawiający wymaga aby zweryfikowane zostało włączenie systemu operacyjnego, czy wymaga dodatkowych dokładniejszych testów (np. sprawdzenie heartbeat, weryfikacja ping, możliwość dodania własnych skryptów)?

Zamawiający dokonał stosownej zmiany załącznika nr 12 do OPZ w związku z odpowiedzią na pytanie numer 77.

Dotyczy Załącznika nr 12 do OPZ - System Backupu

Zamawiający wymaga: „Oprogramowanie musi umożliwiać granularne odtwarzanie obiektów usług katalogowych.”

Jakiego poziomu granularności odtworzenia wymaga Zamawiający? Czy dopuszcza się odzyskiwanie całych obiektów czy wymagane jest granularne odzyskiwanie atrybutów i haseł?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy Załącznika nr 12 do OPZ - System Backupu

Zamawiający wymaga: „Oprogramowanie musi umożliwiać granularne odtwarzanie obiektów usług katalogowych.”

Czy Zamawiający wymaga aby wybrane elementy odtwarzać bezpośrednio do produkcyjnej bazy danych?

Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 12 do OPZ:

Było: 1.2.20	Oprogramowanie musi umożliwiać granularne odtwarzanie obiektów usług katalogowych.

Jest: 1.2.20	Oprogramowanie musi umożliwiać granularne odzyskiwanie obiektów usług katalogowych. Nie jest wymagane odzyskiwanie bezpośrednio do systemu produkcyjnego.

Dotyczy Załącznika nr 12 do OPZ - System Backupu

Zamawiający wymaga: „Oprogramowanie musi umożliwiać migrację maszyny wirtualnej uruchomionej bezpośrednio z kopii zapasowej do środowiska produkcyjnego.”

Czy Zamawiający wymaga aby funkcjonalność była realizowana przez mechanizmy oprogramowania czy dopuszcza się natywną migrację oferowaną przez wirtualizator?

Zamawiający zmienia treść załącznika nr 12 do OPZ.

Było: 1.2.25	Oprogramowanie musi umożliwiać migrację maszyny wirtualnej uruchomionej bezpośrednio z kopii zapasowej do środowiska produkcyjnego.

Jest: 1.2.25	Oprogramowanie musi umożliwiać migrację maszyny wirtualnej uruchomionej bezpośrednio z kopii zapasowej do środowiska produkcyjnego. Zamawiający za równoważne dopuści realizację tej funkcjonalności z wykorzystaniem mechanizmów oferowanych przez wirtualizator.

Dotyczy Załącznika nr 12 do OPZ - System Backupu

Czy Zamawiający wymaga jednej konsoli zarządzającej do obsługi wszystkich lokalizacji? Czy dopuszcza instalacje konsoli zarządzającej w każdej lokalizacji z osobna?

Zamawiający zmienia treść załącznika nr 12 do OPZ

Było: brak

Jest: 1.1.4	Zamawiający dopuszcza instalację niezależnej konsoli zarządzającej systemem backupu w każdej lokalizacji.

Dotyczy Załącznika nr 8 do OPZ - Wirtualizacja, Cloud, SDN, Zarządzanie

W punkcie 5.1.1 Zamawiający określił, że „Architektura rozwiązania musi przewidywać jego pracę w trybie ciągłym 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu przez 365 dni w roku”

Czy Zamawiający oczekuje, że Wykonawca dla dostarczonych produktów z obszaru wirtualizacji, Cloud i SDN będzie posiadał wsparcie ze strony producenta w trybie 24/7/365 czy może należy ten wymóg rozumieć jako konieczność zaoferowania technologii typu fault tolerance (FT) lub zapewnienie możliwości wykonania upgrade bez konieczności wyłączenia całego klastra?

Zamawiający zmienia treść załącznika nr 08 do OPZ:

Było: 5.1.1	Architektura rozwiązania musi przewidywać jego pracę w trybie ciągłym 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu przez 365 dni w roku.

Jest: 5.1.1	Architektura rozwiązania musi przewidywać jego pracę w trybie ciągłym 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu przez 365 dni w roku, czyli prace serwisowe na pojedynczych elementach infrastruktury nie mogą wpływać na funkcjonalność całej platformy.

Dotyczy Załączników nr 20, 21,22, 23 do OPZ - Zasilacz UPS typ A, B, C, D

Zamawiający wymaga, aby otwarcie obudowy przez wykwalifikowany personel Zamawiającego w celu rozbudowy zestawu lub konserwacji nie powodował utraty gwarancji.

Z uwagi na brak konieczności otwierania obudowy w celu rozbudowy zestawu, oraz fakt, że przy odpowiednim użytkowaniu urządzenia działania konserwacyjne nie będą potrzebne w okresie udzielanej gwarancji, także wymiana podzespołów w przypadku uszkodzenia w trakcie trwania gwarancji będzie podlegała wymianie przez autoryzowany serwis producenta, czy zamawiający zrezygnuje z tego zapisu?

Zamawiający zmienił w tym zakresie załączniki numer 20 do OPZ.

Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku numer 21, 22 i 23 do OPZ.

Było:

1.9.1	Wymiana podzespołów lub rozbudowy urządzenia o dodatkowe podzespoły nie może powodować utraty gwarancji.

Jest:

1.9.1	Wymiana baterii nie może powodować utraty gwarancji.

Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku numer 21, 22 i 23 do OPZ.

Było:

1.9.2	Otwarcie obudowy przez wykwalifikowany personel Zamawiającego w celu rozbudowy zestawu lub konserwacji nie może powodować utraty gwarancji.

Jest:

1.9.2	Rozbudowa urządzenia o opcjonalne komponenty, karty rozszerzeń oraz o  zewnętrzne moduły bateryjne nie może powodować utraty gwarancji.

Dotyczy załącznika Nr 20 do OPZ, pkt. 1.4 Parametry wejściowe – ppkt. 1.4.4

Zamawiający w pkt 1.4.4 wymaga:

„Tolerancja napięcia na wejściu co najmniej w zakresie od 160 do 270 VAC oraz od 300 do 440 VAC.”

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zasilacza UPS, gdzie tolerancja napięcia wejściowego jest w zakresie od 100 do 276VAC oraz od 305 do 480 VAC ?

Zamawiający zmienił w tym zakresie załączniki numer 20 do OPZ.

Dotyczy załącznika Nr 20 do OPZ, pkt. 1.4 Obudowa – ppkt. 1.2.7

Zamawiający w pkt 1.2.7 wymaga:

„Waga urządzenia lub kompletu urządzeń wraz z bateriami nie może przekraczać 150 kg.”

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zasilacza UPS, którego waga kompletu urządzeń wraz z bateriami nie przekracza 175 kg, zakładając, że support i gwarancja świadczone są  on-site i nie wymagają transportowania urządzenia przez Zamawiającego?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy załącznika Nr 20 do OPZ, pkt. 1.4 Parametry wejściowe – ppkt. 1.4.8

Zamawiający w pkt 1.4.8 wymaga:

„Prąd znamionowy maksymalnie 30 A.”

Prosimy o informację czy powyższy zapis dotyczy prądu wejściowego prostownika, czy prądu wejściowego bypassu?

Dodatkowo prosimy o informację czy chodzi o prąd wejściowy toru 3-fazowego, czy toru 1-fazowego?

Zamawiający zmienił w tym zakresie załączniki numer 20 do OPZ.

Dotyczy załączników Nr 20-23 do OPZ, pkt. 1.9 Warunki gwarancji i serwisowania – ppkt. 1.9.2

Zamawiający w pkt 1.4.8 wymaga:

„Otwarcie obudowy przez wykwalifikowany personel Zamawiającego w celu rozbudowy zestawu lub konserwacji nie może powodować utraty gwarancji.”

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zasilaczy UPS, których producent pozwala Użytkownikowi na samodzielną wymianę baterii oraz podłączanie dodatkowych zewnętrznych modułów bateryjnych umożliwiających wydłużenie czasu podtrzymania , które to czynności nie powodują utraty gwarancji - natomiast wykonywanie innych czynności serwisowych poza wcześniej wymienionymi zastrzega dla swojego autoryzowanego serwisu?

Zamawiający zmienił w tym zakresie załączniki numer 20, 21, 22, 23 do OPZ.

Dotyczy załączników Nr 1-6 do OPZ, pkt. 1.4 Przestrzeń dyskowa – ppkt. 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3

Prosimy o informację czy wymagana przestrzeń dyskowa ma być przestrzenią brutto (RAW) czy netto (użyteczna)?

W przypadku jeżeli ma być to przestrzeń netto (użyteczna) prosimy o informację jaki poziom zabezpieczenia RAID należy przyjąć dla wyliczenia niezbędnej ilości dysków celem spełnienia wymogów pojemności przestrzeni dyskowej?

Zamawiający zmienia załącznik nr 01 do OPZ.

Było: 1.4.1	Przestrzeń dyskowa o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 20 TB.

Jest: 1.4.1	Przestrzeń dyskowa o całkowitej (RAW) pojemności nie mniejszej niż 20 TB.

Zamawiający zmienia załącznik nr 02 do OPZ.

Było: 1.4.1	Przestrzeń dyskowa o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 40 TB.

Jest: 1.4.1	Przestrzeń dyskowa o całkowitej (RAW) pojemności nie mniejszej niż 40 TB.

Zamawiający zmienia załącznik nr 03 do OPZ.

Było: 1.4.1	Przestrzeń dyskowa o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 40 TB.

Jest: 1.4.1	Przestrzeń dyskowa o całkowitej (RAW) pojemności nie mniejszej niż 40 TB.

Zamawiający zmienia załącznik nr 04 do OPZ.

Było: 1.4.1	Przestrzeń dyskowa o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 60 TB.

Jest: 1.4.1	Przestrzeń dyskowa o całkowitej (RAW) pojemności nie mniejszej niż 60 TB.

Zamawiający zmienia załącznik nr 05 do OPZ.

Było: 1.4.1	Przestrzeń dyskowa o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 80 TB.

Jest: 1.4.1	Przestrzeń dyskowa o całkowitej (RAW) pojemności nie mniejszej niż 80 TB.

Zamawiający zmienia załącznik nr 06 do OPZ.

Było: 1.4.1	Przestrzeń dyskowa o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 100 TB.

Jest: 1.4.1	Przestrzeń dyskowa o całkowitej (RAW) pojemności nie mniejszej niż 100 TB.

Dotyczy załącznika Nr 7 do OPZ, pkt. 1.4 Przestrzeń dyskowa – ppkt. 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4

Prosimy o informację czy wymagana przestrzeń dyskowa ma być przestrzenią brutto (RAW) czy netto (użyteczna)?

W przypadku, jeżeli ma być to przestrzeń netto (użyteczna) prosimy o informację jaki poziom zabezpieczenia RAID należy przyjąć dla wyliczenia niezbędnej ilości dysków celem spełnienia wymogów pojemności przestrzeni dyskowej?

Zamawiający zmienia załącznik nr 07 do OPZ.

Było: 1.4.1	Przestrzeń dyskowa o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 500 TB.

Jest: 1.4.1	Przestrzeń dyskowa o całkowitej (RAW) pojemności nie mniejszej niż 500 TB.

Dotyczy załączników Nr 1-6 do OPZ, pkt. 1.4 Przestrzeń dyskowa – ppkt. 1.4.6

Zamawiający w pkt 1.4.6 wymaga:

"Przynajmniej jeden dysk z każdego typu zamontowanych dysków ustawiony jako dysk nadmiarowy (spare)."

We współczesnych rozwiązaniach macierzy dyskowych stosowane są rozwiązania RAID typu dystrybuowanego, które opierają się o tzw. "przestrzeń spare" w miejsce stosowania dedykowanego dysku. Takie rozwiązanie jest bezpieczniejsze i pozwala na szybsze przywrócenie systemu do stanu protekcji danych z przed awarii dysku.

W związku z tym, iż Zamawiający w pkt 1.4.5 dopuszcza równoważne rozwiązania RAID:

"Zamawiający dopuści inne typy/poziomy RAID zabezpieczające dane na poziomie nie gorszym niż wymagany RAID6 z wydajnością nie gorszą niż dla RAID6" zadajemy pytanie czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie oparte o "przestrzeń spare"?

Zamawiający odpowiedział już na pytanie (Odpowiedź na pytanie numer 48) i dokonał stosownych zmian w załącznikach 01-06 do OPZ.

Dotyczy załączników Nr 7 do OPZ, pkt. 1.4 Przestrzeń dyskowa – ppkt. 1.4.7

Zamawiający w pkt 1.4.7 wymaga:

"Przynajmniej jeden dysk z każdego typu zamontowanych dysków ustawiony jako dysk nadmiarowy (spare)."

We współczesnych rozwiązaniach macierzy dyskowych stosowane są rozwiązania RAID typu dystrybuowanego, które opierają się o tzw. "przestrzeń spare" w miejsce stosowania dedykowanego dysku. Takie rozwiązanie jest bezpieczniejsze i pozwala na szybsze przywrócenie systemu do stanu protekcji danych z przed awarii dysku.

W związku z tym iż Zamawiający w pkt 1.4.6 dopuszcza równoważne rozwiązania RAID:

"Zamawiający dopuści inne typy/poziomy RAID zabezpieczające dane na poziomie nie gorszym niż wymagany RAID6 z wydajnością nie gorszą niż dla RAID6" zadajemy pytanie czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie oparte o "przestrzeń spare"?

Zamawiający odpowiedział już na pytanie (Odpowiedź na pytanie numer 48) i dokonał stosownych zmian w załączniku 07 do OPZ.

Czy Zamawiający wymaga, aby macierze dla konfiguracji Metro Storage Cluster były certyfikowane przez Vmware i wpisane na stronie internetowej Vmware?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Czy Zamawiający wymaga, aby macierze dla konfiguracji Metro Storage Cluster były certyfikowane przez Vmware i wpisane na stronie internetowej Vmware?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Czy Zamawiający wymaga, aby producent dostarczający macierze posiadał certyfikat ISO 9001:2015 potwierdzający możliwość sprzedaży oraz serwisu rozwiązań serwerowych, sieciowych i Storage w Polsce?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Czy Zamawiający wymaga, aby ewentualne szkolenia były autoryzowane przez producenta i były w języku polskim?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie funkcje software'owe, które są wymagane były udokumentowane w publicznie dostępnej dokumentacji?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Czy Zamawiający zgadza się na dostarczenie produktów w warstwie wirtualnej nie posiadających funkcjonalności Fault Tolerance, ale wysoka dostępność będzie realizowana poprzez dodanie do każdej lokalizacji dodatkowego serwera będącego w statusie stand-by?

Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 08 do OPZ:

Było: 2.3.12	Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewniać pracę bez przestojów dla wybranych maszyn wirtualnych niezależnie od systemu operacyjnego oraz aplikacji podczas awarii serwerów fizycznych, bez utraty danych i dostępności danych podczas awarii serwerów fizycznych.

Jest: 2.3.12	W przypadku awarii lub niedostępności serwera fizycznego, po ustabilizowaniu środowiska, maszyny wirtualne uruchomione w wyniku awarii na pozostałych serwerach fizycznych muszą mieć dostęp do wszystkich swoich dysków i danych dostępnych przed awarią.

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca w ramach rękojmi zapewnił dostęp do poprawek oprogramowania w warstwie wirtualizacji przez portal producenta sprzętu z limitem pobrań i bez możliwości centralnego zarządzania posiadanymi już licencjami w jednostkach?

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania limitu pobrań poprawek do oprogramowania.

Czy licencje terminalowe i dostępowe mają być z Software Assurance, jeśli tak to na jaki okres?

Zamawiający nie wymaga dostarczenia licencji terminalowych oraz licencji dostępowych z Software Assurace.

Do jakich licencji komercyjnych czy publicznych Zamawiający ma prawo?

Zamawiającym są podmioty lecznicze i Województwo Wielkopolskie.

Załącznik nr 1,2,3,4,5,6,7, do OPZ - Macierze

W wyżej wymienionych załącznikach Zamawiający specyfikuje wymóg:

1.8.1.	Macierz musi posiadać funkcjonalność zarządzania wydajnością, która dynamicznie przydziela zasoby macierzy w celu spełnienia określonych celów wydajnościowych aplikacji (QoS).

Sposób podziału ruchu przez QoS wprowadza najczęściej opóźnienia, bądź powoduje utraty pakietów. Czy Zamawiający zaakceptuje bezstratny sposób zarządzania pasmem, który wymaga ustawiania maksymalnych przepustowości danych lunów zamiast funkcjonalności QoS?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Załącznik nr 1,2,3,4,5,6,7, do OPZ - Macierze

W wyżej wymienionych załącznikach Zamawiający specyfikuje wymóg:

1.8.2.	Możliwość ustawiania priorytetów wydajności dla wolumenów logicznych, co najmniej dla wydajności w IOPS i przepustowości danych.

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności zrezygnuje z powyższego zapisu?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Załącznik nr 1,2 do OPZ - Macierze 20Tt 40T Typ A

W wyżej wymienionych załącznikach Zamawiający specyfikuje wymóg:

1.3.2.	każdy kontroler musi być wyposażony w przynajmniej 2 interfejsy ze złączem RJ45 wspierające iSCSI i umożliwiające transmisję z prędkością 1 Gbps Ethernet. Zamawiający uzna za równoważne wyposażenie interfejsów SFP we wkładki ze złączem RJ45.

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym każdy kontroler jest wyposażony w 2 porty ze złączem RJ45, umożliwiające transmisję z prędkością 1 Gbps Ethernet?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Załącznik nr 2,3 do OPZ - Macierze 40T Typ A, 40T Typ B

W wyżej wymienionych załącznikach Zamawiający specyfikuje wymóg:

1.4.3 Co najmniej 34 TB przestrzeni dyskowej zbudowanej z wykorzystaniem dysków NLSAS (pojemność pojedynczego dysku nie większa niż 3TB.

Czy Zamawiający dopuści aby przestrzeń 34 TB była zbudowana z wykorzystaniem dysków NLSAS o pojemności nie większej niż 4 TB?

Zamawiający udzielił odpowiedzi (Odpowiedź na pytanie numer 37) i dokonał stosownej zmiany załącznika nr 02 do OPZ.

Zamawiający zmienia treść załącznika nr 03 do OPZ:

Było: 1.4.3	Co najmniej 34 TB przestrzeni dyskowej zbudowanej z wykorzystaniem dysków NLSAS (pojemność pojedynczego dysku nie większa niż 3TB).

Jest: 1.4.3	Co najmniej 34 TB przestrzeni dyskowej zbudowanej z wykorzystaniem dysków NLSAS (pojemność pojedynczego dysku nie większa niż 4TB).

Załącznik nr 4,5 do OPZ - Macierze 60T, 80T

W wyżej wymienionych załącznikach Zamawiający specyfikuje wymóg:

1.4.2 Co najmniej 9 TB przestrzeni dyskowej zbudowanej z wykorzystaniem dysków SAS 10k (pojemność pojedynczego dysku nie większa niż 900GB).

Czy Zamawiający dopuści aby przestrzeń 9 TB była zbudowana z wykorzystaniem dysków SAS o pojemności nie większej niż 1.2 TB?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Załącznik nr 7 do OPZ - Macierz 500T

W punkcie 1.4.2 Zamawiający specyfikuje wymóg:

• co najmniej 15 TB przestrzeni dyskowej zbudowanej z wykorzystaniem dysków SSD (pojemność pojedynczego dysku nie większa niż 1,8TB).

Czy Zamawiający dopuści, aby przestrzeń dyskowa zbudowana z wykorzystaniem dysków SSD była zbudowana z dysków o pojemności nie większej niż 1.92 TB SSD? Wielu wiodących producentów nie posiada dysków SSD o pojemności 1.8 TB, za to mają w ofercie 1.92 TB. Zwiększenie wymogu do 1.92 TB pozwoli na zbudowanie tak samo wydajnej przestrzeni nie zwiększając kosztów rozwiązania poprzez zastosowanie większej ilości mniejszych dysków.

Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 07 do OPZ:

Było: 1.4.2	Co najmniej 15 TB przestrzeni dyskowej zbudowanej z wykorzystaniem dysków SSD (pojemność pojedynczego dysku nie większa niż 1,8TB).

Jest: 1.4.2	Co najmniej 15 TB przestrzeni dyskowej zbudowanej z wykorzystaniem dysków SSD (pojemność pojedynczego dysku nie większa niż 2TB).

Załącznik nr 7 do OPZ - Macierz 500T

W punkcie 1.8.6 Zamawiający specyfikuje wymóg:

•	Możliwość zdalnej replikacji danych typu on-line (bez przerywania prezentacji wolumenów dyskowych) do macierzy tej samej rodziny w trybie synchronicznym i asynchronicznym.

Czy Zamawiający wymaga, aby brak przerwy w prezentacji wolumenów dyskowych i dostępności do danych na nich zawartych był realizowany za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzy bez zastosowania zewnętrznych, dodatkowych urządzeń?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Załącznik nr 7 do OPZ - Macierz 500T

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie macierzy dyskowych z przestrzenią dyskową zrealizowaną wyłącznie w oparciu o dyski SSD, przy jednoczesnej rezygnacji z wymagań 1.4.2., 1.4.3, 1.4.4 dla takiej macierzy oraz dopuszczeniem w wymaganiach z pkt.1.4.5 i 1.4.6 zabezpieczenia danych poziomem RAID5?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Załącznik nr 1,2,3,4,5,6,7, do OPZ - Macierze

Czy Zamawiający potwierdzi, że wymagana wielkość przestrzeni dyskowa dotyczy tzw. surowej (ang. RAW) liczonej jako suma pojemności zainstalowanych dysków przeznaczonych wyłącznie pod dane użytkownika, tzn. do powierzchni tej nie wlicza się powierzchni dysków, które są w całości lub w części wykorzystywana na tzw. potrzeby własne macierzy (np. na wbudowany system operacyjny, do kopiowania zawartości pamięci Cache, itp).

Zamawiający wcześniej udzielił odpowiedzi na pytanie (Odpowiedź na pytanie numer 89).

Załącznik nr 1,2,3,4,5,6,7, do OPZ - Macierze

Czy Zamawiający potwierdzi lub doprecyzuje, że wymóg rozbudowy do wymaganej ilości napędów musi uwzględniać możliwość użycia wszystkich oferowanych przez producenta półek rozszerzeń dyskowych w obrębie pojedynczego rozwiązania? W szczególności chodzi o wykluczenia zagrożenia, gzie przy zastosowaniu danej półki dyskowej podczas rozbudowy niemożliwym będzie użycie innego modelu półki dyskowej mimo, że jest dedykowana do tej samej macierzy.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Załącznik nr 1,2,3,4,5,6,7, do OPZ - Macierze

Czy Zamawiający potwierdzi lub doprecyzuje, że wymóg obsługi wymaganej wielkości pamięci podręcznej Cache w każdym kontrolerze dotyczy pamięci Cache wykorzystywanej tylko do obsługi operacji blokowych l/O? W szczególności chodzi o wykluczenie sytuacji zaoferowania rozwiązań nie będących sprzętowym rozwiązaniem macierzy dyskowej a np. klastrem serwerów z zainstalowanymi dyskami lokalnymi, gdzie oczywistym jest, że dostarczona z takimi serwerami pamięć operacyjna RAM obsługuje głównie zainstalowane systemy operacyjne oraz mechanizmy klastra a nie operacje l/O do dysków - w takim rozwiązaniu pamięć podręczna Cache jest reprezentowana wyłącznie w dostarczonych kontrolerach RAID.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Załącznik nr 1,2,3,4,5,6,7, do OPZ - Macierze

Biorąc pod uwagę konstrukcje zapisów w wymaganiu 1.5.1 pragniemy zwrócić uwagę na niespójność w realizacji potrzeby Zamawiającego polegającej na uzyskaniu ograniczeniu kosztów późniejszej rozbudowy wymaganych rozwiązań macierzowych. W związku z tym prosimy o doprecyzowanie lub potwierdzenie, że w przypadku późniejszej rozbudowy Zamawiający oczekuje ograniczenia dodatkowych kosztów wynikających z konieczności zakupu rozszerzeń do zakupionych wraz z macierzą licencji. Tym samym wnosimy o zmianę tego wymagania na poniższe:

Jeżeli wymagane funkcjonalności wymagają dostarczenia licencji, to Zamawiający wymaga ich dostarczenia w wariancie pokrywającym planowaną rozbudowę jak w pkt. 1.5.1

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Załącznika nr 1 do OPZ - Macierz 20TB.

Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia funkcjonalności Deduplikacji lub Kompresji danych co pozwala na efektywniejsze wykorzystanie przestrzeni dyskowej?

Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Załącznika nr 1 do OPZ - Macierz 20TB.

Czy Zamawiający będzie wymagał możliwości rozbudowy o funkcjonalność replikacji danych w trybie synchronicznym i asynchronicznym? Funkcjonalność taka jest niezbędna przy rozbudowie do środowiskach o Wysokiej Niezawodności?

Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Załącznika nr 1 do OPZ - Macierz 20TB.

Czy Zamawiający dopuści jako spełniające, zbudowanie przestrzeni dyskowej na nośnikach 600GB? Obecnie dyski o pojemności 300GB są już wycofywane przez większość producentów macierzy dyskowych?

Zamawiający udzielił już odpowiedzi (Odpowiedź na pytanie numer 32) i dokonał stosownych zmian w załączniku nr 01 do OPZ.

Załącznika nr 1 do OPZ - Macierz 20TB.

Czy Zamawiający dopuści jako funkcjonalność równoważną zapasową przestrzeń spare? Rozwiązanie takie zapewnia wyższą niezawodność w stosunku do klasycznego rozwiązania z dedykowanym dyskiem ale znacznie skraca czas odbudowy?

Zamawiający udzielił już odpowiedzi (Odpowiedź na pytanie numer 48) i dokonał stosownych zmian w załączniku nr 01 do OPZ.

Załącznika nr 2 do OPZ - Macierz 40TB_TypA.

Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia funkcjonalności Deduplikacji lub Kompresji danych co pozwala na efektywniejsze wykorzystanie przestrzeni dyskowej?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Załącznika nr 2 do OPZ - Macierz 40TB_TypA.

Czy Zamawiający będzie wymagał możliwości rozbudowy o funkcjonalność replikacji danych w trybie synchronicznym i asynchronicznym? Funkcjonalność taka jest niezbędna przy rozbudowie do środowiskach o Wysokiej Niezawodności?

Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Załącznika nr 2 do OPZ - Macierz 40TB_TypA.

Czy Zamawiający dopuści jako funkcjonalność równoważną zapasową przestrzeń spare? Rozwiązanie takie zapewnia wyższą niezawodność w stosunku do klasycznego rozwiązania z dedykowanym dyskiem przy czym dodatkowo znacznie skraca czas odbudowy?

Zamawiający udzielił już odpowiedzi (Odpowiedź na pytanie numer 48) i dokonał stosownych zmian w załączniku nr 02 do OPZ.

Załącznika nr 3 do OPZ - Macierz 40TB_TypB.

Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia funkcjonalności Deduplikacji lub Kompresji danych co pozwala na efektywniejsze wykorzystanie przestrzeni dyskowej?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Załącznika nr 3 do OPZ - Macierz 40TB_TypB.

Czy Zamawiający będzie wymagał możliwości rozbudowy o funkcjonalność replikacji danych w trybie synchronicznym i asynchronicznym? Funkcjonalność taka jest niezbędna przy rozbudowie do środowiskach o Wysokiej Niezawodności?

Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Załącznika nr 3 do OPZ - Macierz 40TB_TypB.

Czy Zamawiający dopuści jako funkcjonalność równoważną zapasową przestrzeń spare? Rozwiązanie takie zapewnia wyższą niezawodność w stosunku do klasycznego rozwiązania z dedykowanym dyskiem przy czym dodatkowo znacznie skraca czas odbudowy?

Zamawiający udzielił już odpowiedzi (Odpowiedź na pytanie numer 48) i dokonał stosownych zmian w załączniku nr 03 do OPZ.

Załącznika nr 4 do OPZ - Macierz 60TB.

Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia funkcjonalności Deduplikacji lub Kompresji danych co pozwala na efektywniejsze wykorzystanie przestrzeni dyskowej?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Załącznika nr 4 do OPZ - Macierz 60TB.

Czy Zamawiający będzie wymagał możliwości rozbudowy o funkcjonalność replikacji danych w trybie synchronicznym i asynchronicznym? Funkcjonalność taka jest niezbędna przy rozbudowie do środowiskach o Wysokiej Niezawodności?

Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Załącznika nr 4 do OPZ - Macierz 60TB.

Czy Zamawiający dopuści jako funkcjonalność równoważną zapasową przestrzeń spare? Rozwiązanie takie zapewnia wyższą niezawodność w stosunku do klasycznego rozwiązania z dedykowanym dyskiem-przy czym dodatkowo znacznie skraca czas odbudowy?

Zamawiający udzielił już odpowiedzi (Odpowiedź na pytanie numer 48) i dokonał stosownych zmian w załączniku nr 04 do OPZ.

Załącznika nr 5 do OPZ - Macierz 80TB.

Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia funkcjonalności Deduplikacji lub Kompresji danych co pozwala na efektywniejsze wykorzystanie przestrzeni dyskowej?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Załącznika nr 5 do OPZ - Macierz 80TB.

Czy Zamawiający będzie wymagał możliwości rozbudowy o funkcjonalność replikacji danych w trybie synchronicznym i asynchronicznym? Funkcjonalność taka jest niezbędna przy rozbudowie do środowiskach o Wysokiej Niezawodności?

Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Załącznika nr 5 do OPZ - Macierz 80TB.

Czy Zamawiający dopuści jako funkcjonalność równoważną zapasową przestrzeń spare? Rozwiązanie takie zapewnia wyższą niezawodność w stosunku do klasycznego rozwiązania z dedykowanym dyskiem-przy czym dodatkowo znacznie skraca czas odbudowy?

Zamawiający udzielił już odpowiedzi (Odpowiedź na pytanie numer 48) i dokonał stosownych zmian w załączniku nr 05 do OPZ.

Załącznika nr 6 do OPZ - Macierz 100TB.

Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia funkcjonalności Deduplikacji lub Kompresji danych co pozwala na efektywniejsze wykorzystanie przestrzeni dyskowej?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Załącznika nr 6 do OPZ - Macierz 100TB.

Czy Zamawiający będzie wymagał możliwości rozbudowy o funkcjonalność replikacji danych w trybie synchronicznym i asynchonicznym? Funkcjonalność taka jest niezbędna przy rozbudowie do środowiskach o Wysokiej Niezawodności?

Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Załącznika nr 6 do OPZ - Macierz 100TB.

Czy Zamawiający dopuści jako funkcjonalność równoważną zapasową przestrzeń spare? Rozwiązanie takie zapewnia wyższą niezawodność w stosunku do klasycznego rozwiązania z dedykowanym dyskiem przy czym dodatkowo znacznie skraca czas odbudowy?

Zamawiający udzielił już odpowiedzi (Odpowiedź na pytanie numer 48) i dokonał stosownych zmian w załączniku nr 06 do OPZ.

Załącznika nr 7 do OPZ - Macierz 500TB.

Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia funkcjonalności Deduplikacji lub Kompresji danych co pozwala na efektywniejsze wykorzystanie przestrzeni dyskowej?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Załącznika nr 7 do OPZ - Macierz 500TB.

Czy Zamawiający będzie wymagał możliwości rozbudowy o funkcjonalność replikacji danych w trybie synchronicznym i asynchronicznym? Funkcjonalność taka jest niezbędna przy rozbudowie do środowiskach o Wysokiej Niezawodności?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Załącznika nr 7 do OPZ - Macierz 500TB.

Czy Zamawiający dopuści jako funkcjonalność równoważną zapasową przestrzeń spare? Rozwiązanie takie zapewnia wyższą niezawodność w stosunku do klasycznego rozwiązania z dedykowanym dyskiem przy czym dodatkowo znacznie skraca czas odbudowy?

Zamawiający udzielił już odpowiedzi (Odpowiedź na pytanie numer 48) i dokonał stosownych zmian w załączniku nr 06 do OPZ.

Załącznika nr 7 do OPZ - Macierz 500TB.

Czy Zamawiający będzie wymagał możliwości rozbudowy o funkcjonalność klastra macierzy dyskowych (ang. Storage Metro Cluster)? Funkcjonalność taka znacząco poprawia parametry SLA dla środowisk wirtualizowanych przy rozbudowie do środowiskach o Wysokiej Niezawodności?

Zamawiający dokonuje zamiany treści załącznika nr 07 do OPZ:

Było: brak

Jest: 1.8.7	Macierz musi umożliwiać tworzenie klastra macierzy dyskowych (Storage Metro Cluster) pozwalające na uruchomienie środowiska wysokiej dostępności (w trybie Active-Active) zbudowanego z co najmniej dwóch macierzy.

Załącznika nr 7 do OPZ - Macierz 500TB.

Czy Zamawiający będzie wymagał możliwości rozbudowy o dodatkowe kontrolery dyskowe? Funkcjonalność taka pozwala zwiększyć wydajność rozwiązania macierzowego jednocześnie zachowując ochronę poczynionych inwestycji?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Załącznika nr 8 do OPZ - Wirtualizacja_Cloud_SDN_Zarządzanie.

Czy Zamawiający dopuści jako spełniające, zaoferowanie systemu wirtualizacji gdzie pojedyncza maszyna wirtualna umożliwia obsługę do 4TB pamięci operacyjnej RAM? Wielkość taka wystarcza na uruchomienie najbardziej wymagających systemów obliczeniowych, włączając w to systemy analityczne SAP HANA?

Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 08 do OPZ:

Było: 2.3.2	Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych z możliwością przydzielenia do 6TB pamięci operacyjnej RAM.

Jest: 2.3.2	Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych z możliwością przydzielenia do 4TB pamięci operacyjnej RAM.

Załącznika nr 8 do OPZ - Wirtualizacja_Cloud_SDN_Zarządzanie.

Zamawiający wymaga dostarczenia oprogramowania do wirtualizacji zapewniającego pracę bez przestojów dla wybranych maszyn wirtualnych niezależnie od systemu operacyjnego oraz aplikacji podczas awarii serwerów fizycznych, bez utraty danych i dostępności danych podczas awarii serwerów fizycznych. Czy Zamawiający rozumie dostępność danych jako dostęp do maszyn serwujących dane po zreorganizowanym i ustabilizowanym po awarii środowisku?

Zamawiający dokonał stosownej zmiany załącznika nr 8 w związku z wcześniej udzieloną odpowiedzią na pytanie (Odpowiedź na pytanie numer 98).

Załącznika nr 8 do OPZ - Wirtualizacja_Cloud_SDN_Zarządzanie.

Zamawiający wymaga wsparcia dla wirtualizacji zagnieżdżonej. Czy Zamawiający dopuści jako spełniające środowisko wirtualizacyjne nie posiadające takiej funkcjonalności? Funkcjonalność taka nie ma praktycznego zastosowania w środowiskach produkcyjnych?

Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 08 do OPZ.

Było: 2.3.21	Rozwiązanie musi zapewniać wsparcie dla wirtualizacji zagnieżdżonej.

Jest: brak

Załącznika nr 8 do OPZ - Wirtualizacja_Cloud_SDN_Zarządzanie.

Zamawiający wymaga wsparcia dla możliwości równoważenia obciążenia i zajętości pamięci masowych. Czy Zamawiający dopuści jako spełniające środowisko wirtualizacyjne monitorujące zasoby pamięci masowych z informacją dla administratorów i manualną funkcją przeniesienia zasobów pomiędzy dostępnymi pamięciami masowymi?

Zamawiający zmienia treść załącznika nr 08 do OPZ:

Było: 3.2.8	System musi mieć możliwość równoważenia obciążenia i zajętości pamięci masowych wraz z pełną automatyką i przenoszeniem plików wirtualnych maszyn z bardziej zajętych na mniej zajęte przestrzenie dyskowe lub/i z przestrzeni dyskowych bardziej obciążonych operacjami I/O na mniej obciążone.

Jest: 3.2.8	System musi mieć możliwość równoważenia obciążenia i zajętości pamięci masowych wraz z możliwością przenoszenia plików wirtualnych maszyn z bardziej zajętych na mniej zajęte przestrzenie dyskowe lub/i z przestrzeni dyskowych bardziej obciążonych operacjami I/O na mniej obciążone.

Załącznika nr 11 do OPZ - Zarządzanie_Infrastrukturą_Sprzętową.

Czy Zamawiający będzie wymagał funkcjonalności centralnej instalacji systemów operacyjnych dla monitorowanych maszyn? Rozwiązanie takie pozwala zautomatyzować instalację i zoptymalizować czas poświęcony na powtarzalne czynności instalacyjne?

Zamawiający wcześniej udzielił odpowiedzi na pytanie (Odpowiedź na pytanie numer 73).

Załącznika nr 11 do OPZ - Zarządzanie_lnfrastrukturą_Sprzętową.

Czy Zamawiający będzie wymagał funkcjonalności centralnej instalacji mikrokodów (ang. firmware) na zarządzanych serwerach? Rozwiązanie takie pozwala zautomatyzować instalację i zoptymalizować czas poświęcony na powtarzalne czynności instalacyjne na wielu elementach infrastruktury?

Zamawiający wcześniej udzielił odpowiedzi na pytanie (Odpowiedź na pytanie numer 72).

Dotyczy Załącznik nr 11 do OPZ - System zarządzania infrastrukturą sprzętową, pkt. 1.5.2.1-2

Czy Zamawiający dopuści system operacyjny ogólnego przeznaczenia ale zmodyfikowany i „utwardzony" przez producenta oferowanego systemu zarządzania firewallami? Zwracamy uwagę, iż tylko relatywnie niewielka część z producentów rozwiązań bezpieczeństwa oferuje własne, dedykowane platformy zarzadzania (np. Fortinet) podczas gdy inni producenci implementują swoje systemy zarzadzania na ogólno dostępnych systemach operacyjnych, które zostają „utwardzone" zgodnie z zaleceniami producentów.

Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku numer 11 do OPZ.

Było: 1.5.2.1 Dla zapewnienia wysokiej sprawności i skuteczności działania systemu urządzenie musi pracować w oparciu o dedykowany system operacyjny wzmocniony z punktu widzenia bezpieczeństwa.

Jest: 1.5.2.1 Dla zapewnienia wysokiej sprawności i skuteczności działania systemu system musi pracować w oparciu o system operacyjny wzmocniony z punktu widzenia bezpieczeństwa zgodnie z zaleceniami producentów i dobrymi praktykami.

Było: 1.5.2.2 Nie dopuszcza się stosowania komercyjnych systemów operacyjnych, ogólnego przeznaczenia.

Jest: 1.5.2.2 W przypadku stosowania komercyjnych systemów operacyjnych ogólnego przeznaczenia należy je dostarczyć wraz z bezterminowymi licencjami oraz usługą wsparcia producenta. Ilość licencji musi być zgodna z polityką licencyjną producenta i umożliwiać instalację w dostarczanej infrastrukturze.

Wymaganie 1.5.4.1Konfigurację wszystkich funkcji składowych firewalii.

Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie umożliwiające scentralizowane zarządzanie funkcjami bezpieczeństwa (w szczególności reguły filtrowania ruchu, NAT, polityki IPSEC, obiektów typu adres IP, zakres czasowy, użytkownik, profil IPS, URL), gdzie przeprowadza się wiele zmian na wszystkich urządzeniach na raz, ale nie będzie wymagał np. scentralizowanego zarządzania dla funkcjonalności! które ustawia się tylko raz podczas instalacji urządzenia, np. zaawansowana konfiguracja interfejsów fizycznych?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Musi istnieć możliwość dołączania funkcji bezpieczeństwa podczas konfiguracji nowych interfejsów.

Zalacznik_nr_11_do_OPZ_-_Zarzadzanie_lnfrastruktura_Sprzetowa—Wymaganie 1.5.4.5 Zarządzenie wersjami baz sygnatur na urządzeniach oraz zdalne uaktualnienia.

Czy Zamawiający zaakceptuje wymaganie, w którym urządzenie typu firewall aktualizuje bazy sygnatur w sposób automatyczny, bez pośrednictwa systemu zarządzania?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Musi istnieć możliwość ręcznego instalowania baz sygnatur po ich przetestowaniu przez administratora.

Zalacznik_nr_11_do_OPZ_-_Zarzadzanie_lnfrastruktura_Sprzetowa - Wymaganie 1.5.4.8 Automatyzację procesu konfiguracji struktur VPN typu hub-and-spoke oraz full-mash.

Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie, w którym system zarządzania potrafi konfigurować usługi typu IPSec hub-and-spoke oraz point-to-point, natomiast jest możliwe skonfigurowanie urządzeń „Router typ A", „Router typ B" oraz „Router VPN" tak by zestawiały tunele IPSec VPN w sposób dynamiczny oraz automatyczny między wszystkimi urządzeniami tworzącymi topologię IPSec VPN?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający nie określił zakresu i sposobu automatyzacji procesu konfiguracji struktur VPN.

Dotyczy: Macierze

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, które posiada 2 kontrolery pracujące w trybie active-active i udostępniają jednocześnie dane blokowe w sieci?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy: Macierze

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, które umożliwia rozbudowę macierzy bez konieczności wymiany kontrolerów do 192 dysków?

Zamawiający wcześniej udzielił odpowiedzi na pytanie (Odpowiedź na pytanie numer 17 i 46).

Dotyczy: Macierze

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, którego każdy kontroler zawiera 8 GB pamięci cache?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy: Macierze

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, które daje możliwość ustawiania priorytetów wydajności I/O na poziomie wolumenów logicznych?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy: Macierz 500T

Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie, które oferuje asynchroniczną replikację danych do innej macierzy z tej samej rodziny. Replikacja odbywa się na poziomie kontrolerów, bez użycia dodatkowych serwerów lub innych urządzeń i bez obciążania serwerów podłączonych do macierzy?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy: Serwery

W Załączniku numer 10 do OPZ - Serwery w punkcie 1.5.1 i 1.5.2 został opisany wymagany kontroler macierzowy SAS zapewniający obsługę RAID na poziomie 0,1,10,5,6. jednocześnie Zamawiający nie umieścił wprost wymogu aby opisane w punkcie 1.5.3 i 1.5.4 nośniki pamięci masowej były podłączone do tego kontrolera, nie umieścił też wymogu możliwości rozbudowy serwera o dyski podłączane do tego kontrolera w przyszłości. Prosimy o sprecyzowanie wymogów poprzez określenie czy nośniki pamięci opisane w punkcie 1.5.3 mają być nośnikami hot- swap i mają być obsługiwane przez kontroler macierzowy opisany w punkcie 1.5.1. jeżeli nie ma takiego wymagania to czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez kontrolera RAID opisanego w punktach 1.5.1 i 1.5.2 a wyłącznie z 2-ma nośnikami SSD w standardzie M.2 SATA zamontowanymi na płycie głównej z których będzie uruchamiany system operacyjny.

Zamawiający wcześniej odpowiedział na pytania (Odpowiedź na pytanie numer 3 i 4) i dokonał stosownych zmian w załączniku nr 10 do OPZ.

Dotyczy: Serwery

W Załączniku numer 10 do OPZ - Serwery w punkcie 1.5.3 zostało użyte przez Zamawiającego określenie „wytrzymałości nie niższej niż zalecana przez producenta oferowanego systemu wirtualizacji". Określenie wytrzymałości nośnika sugeruję że Zamawiający ma na myśli nośniki typu SSD. Prosimy o informację czy ten typ nośnika jest wymagany.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Załącznika nr 8 do OPZ - Wirtualizacja_Cloud_SDN_Zarządzanie.

„Zważywszy na to, iż Zamawiający wymaga dostarczenia zintegrowanego środowiska SDN, różni producenci mogą różnie podchodzić do sposobu w jaki filtrują ruch. Czy biorąc pod uwagę to iż wykonawca dostarczy rozwiązanie zorientowane na aplikacje, w którym każda wirtualna sieć aplikacyjna będzie oparta o szablon (template), czy Zamawiający uzna za równoważne rozwiązanie gdzie polityki bezpieczeństwa projektowane i wprowadzane są globalnie dla zestawu aplikacji dla których sieci powołane zostały z szablonów, jako „kontrakty" między grupami hostów, bez wnikania w adresacje IP. Nazwy przełączników wirtualnych, czy zainstalowane na nich systemy operacyjne?"

Zamawiający zmienia treść załącznika nr 08 do OPZ.

Było: 3.3.4	Rozwiązanie musi umożliwiać wykorzystanie dynamicznych obiektów do tworzenia reguł polityk bezpieczeństwa. Wymagane co najmniej: nazwa maszyny wirtualnej, nazwa switcha wirtualnego, nazwa grupy maszyn wirtualnych, system operacyjny wirtualnej maszyny.

Jest: 3.3.4	Rozwiązanie musi umożliwiać wykorzystanie dynamicznych obiektów do tworzenia reguł polityk bezpieczeństwa.

Załącznika nr 8 do OPZ - Wirtualizacja_Cloud_SDN_Zarządzanie.

„Czy Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne, w którym inspekcja w ramach warstwy 7 będzie posiadać funkcjonalności blokowania URL, bez możliwości modyfikacji tegoż URL?"

Zamawiający zmienia treść załącznika nr 08 do OPZ.

Było: 3.3.11	W ramach inspekcji warstwy 7 rozwiązanie musi oferować funkcję blokowania i modyfikacji URL.

Jest: 3.3.11	W ramach inspekcji warstwy 7 rozwiązanie musi oferować funkcję blokowania URL.

Załącznika nr 8 do OPZ - Wirtualizacja_Cloud_SDN_Zarządzanie.

„Czy Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne w którym na poziomie routera wirtualnego wspierany będzie tylko protokół BGP? Zarówno protokoły OSPF jak i BGP są protokołami otwartymi i w rozwiązaniach typu „Enterprise" rzadko zdarza się by urządzenie które wspiera protokół OSPF nie wspierało protokołu BGP. Zmiana nie obniży więc elastyczności budowanego rozwiązania."

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Załącznika nr 8 do OPZ - Wirtualizacja_Cloud_SDN_Zarządzanie.

„Postawione w pkt. 3.3.25 wymaganie znacząco zawęża grono możliwych dostawców rozwiązania. Biorąc pod uwagę, iż Zamawiający wymaga dostarczenia „rozwiązania", jak to zostało wspomniane w wielu punktach w ramach wskazanego załącznika do OPZ, w szczególności pkt. 3.3.1, 3.3.2, 3.3.4, tak postawione wymaganie jednoznacznie wskazuje na pojedynczy „produkt". Czy Zamawiający dopuści jako równoważne rozwiązanie składa się z kilku produktów i odpowiednio zintegrowane będą one stanowić spójny system spełniający stawiane mu wymagania funkcjonalne oraz pojemnościowe."

Zamawiający zmienia treść załącznika nr 08 do OPZ

Było: 3.3.25	Oferowane rozwiązanie musi posiadać pełną wymaganą funkcjonalność zarówno funkcji bezpieczeństwa oraz funkcji sieciowych w ramach jednego produktu.

Jest: 3.3.25	Oferowane rozwiązanie musi posiadać pełną wymaganą funkcjonalność zarówno funkcji bezpieczeństwa oraz funkcji sieciowych.

Załącznika nr 10 do OPZ - Serwery.

„Czy Zamawiający zaakceptuje jako rozwiązanie równoważne zaoferowanie maszyn z kartą graficzną o rozdzielczości 1600 x 1200?"

Zamawiający już odpowiedział na pytanie (Odpowiedź na pytanie numer 71) i dokonał zmiany załącznika nr 10 do OPZ – Serwery.

Załącznika nr 11 do OPZ - Zarządzanie_lnfrastrukturą_Sprzętową.

„Zamawiający nie dopuszcza się stosowania komercyjnych systemów operacyjnych, ogólnego przeznaczenia. Czy zamawiający dopuści jako równoważne rozwiązanie w którym system operacyjny to system Windows Server lub Linux, odpowiednio wzmocniony (z punktu widzenia producenta rozwiązania) dedykowanym narzędziem?"

Zamawiający wcześniej udzielił odpowiedzi na pytanie (Odpowiedź na pytanie numer 144) i dokonał stosownej modyfikacji treści załącznika nr 11 do OPZ.

W załączniku nr 29 do OPZ - Wykaz ilości sprzętu i licencji, podane są w kolumnach ilości nowych serwerów 92 szt. (specyfikacja serwera załącznik nr 10 do OPZ). W kolumnie serwerowe systemy operacyjne podana jest ilość - 35 szt. (specyfikacja serwerowych systemów operacyjnych załącznik nr 6 do OPZ). Jednocześnie w załączniku nr 6 do OPZ - serwerowe systemy operacyjne w punkcie 1.1.4. jest umieszczony wymóg - licencje muszą obejmować wszystkie dostarczone serwery. Ze względu na sposób licencjonowania producenta serwerowego sytemu operacyjnego prosimy o doprecyzowanie ilości licencji oraz ilości serwerów na których będą instalowane te systemy.

Załącznik nr 29 do OPZ określa 35 kompletów Serwerowych systemów operacyjnych. 1 komplet stanowi łączną liczbę licencji Serwerowych systemów operacyjnych niezbędną do spełnienia wymogu stawianego w punkcie 1.1.4 załącznika nr 09 do OPZ, tj. objęcia licencjami Serwerowych systemów operacyjnych wszystkich dostarczonych serwerów w danej lokalizacji.

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Jednocześnie, na podstawie art. 38 ust. 6 Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ poprzez zmianę terminu składania oraz otwarcia ofert w sposób następujący:

W punkcie XII SIWZ przed zmianą jest:

XII.	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1.	Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie pod adresem:

Szpitale Wielkopolski Sp. z o.o.

ul. Lutycka 34/budynek A

60-415 Poznań

sekretariat  – I piętro

w terminie do dnia 28 marca 2018 r., do godz. 15:00.

2.	Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:

Szpitale Wielkopolski Sp. z o.o.

ul. Lutycka 34/budynek A

60-415 Poznań

oraz oznakowana napisem: „Oferta na dostarczenie, skonfigurowanie i uruchomienie infrastruktury technicznej lokalnej i regionalnej - wsparcie przetwarzania chmurowego (klastry obliczeniowe, przestrzeń dyskowa, przełączniki sieciowe, systemy operacyjne i specjalistyczne, licencje dostępowe do systemów serwerowych, system zasilania gwarantowanego).”– SzW/3/2018

Nie otwierać przed godz. 16:00 dnia 28 marca 2018 r. ",

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 28 marca 2018 r. o godz. 16:00 w siedzibie przy

ul. Lutyckiej 34/budynek A, 60-415 Poznań, sekretariat – I piętro.

Po zmianie punkt XII SIWZ otrzymuje brzmienie:

XII.	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1.	Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie pod adresem:

Szpitale Wielkopolski Sp. z o.o.

ul. Lutycka 34/budynek A

60-415 Poznań

sekretariat  – I piętro

w terminie do dnia 11 kwietnia  2018 r., do godz. 15:00.

2.	Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:

Szpitale Wielkopolski Sp. z o.o.

ul. Lutycka 34/budynek A

60-415 Poznań

oraz oznakowana napisem: „Oferta na dostarczenie, skonfigurowanie i uruchomienie infrastruktury technicznej lokalnej i regionalnej - wsparcie przetwarzania chmurowego (klastry obliczeniowe, przestrzeń dyskowa, przełączniki sieciowe, systemy operacyjne i specjalistyczne, licencje dostępowe do systemów serwerowych, system zasilania gwarantowanego).”– SzW/3/2018

Nie otwierać przed godz. 16:00 dnia 11 kwietnia 2018 r. ",

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 11 kwietnia 2018 r. o godz. 16:00 w siedzibie przy

ul. Lutyckiej 34/budynek A, 60-415 Poznań, sekretariat – I piętro.

W załącznikach do OPZ Zamawiający wprowadza następujące zmiany (zmiana SIWZ):

Zalacznik_nr_1_do_OPZ_-_Macierz_20T.docx

Było: 1.4.1	Przestrzeń dyskowa o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 20 TB.

Jest: 1.4.1	Przestrzeń dyskowa o całkowitej (RAW) pojemności nie mniejszej niż 20 TB.

Było: 1.4.2	Co najmniej 3 TB przestrzeni dyskowej zbudowanej z wykorzystaniem dysków SAS 10k (pojemność pojedynczego dysku nie większa niż 300GB).

Jest: 1.4.2	Co najmniej 3 TB przestrzeni dyskowej zbudowanej z wykorzystaniem dysków SAS 10k (pojemność pojedynczego dysku nie większa niż 900GB).

Było: 1.4.3	Co najmniej 17 TB przestrzeni dyskowej zbudowanej z wykorzystaniem dysków NLSAS (pojemność pojedynczego dysku nie większa niż 2TB).

Jest: 1.4.3	Co najmniej 17 TB przestrzeni dyskowej zbudowanej z wykorzystaniem dysków NLSAS (pojemność pojedynczego dysku nie większa niż 4TB).

Było: 1.4.5	Zamawiający dopuści inne typy/poziomy RAID zabezpieczające dane na poziomie nie gorszym niż wymagany RAID6 z wydajnością nie gorszą niż dla RAID6.

Jest: 1.4.5	Zamawiający jako równoważne uzna RAID potrójnej parzystości lub inne typy/poziomy RAID zabezpieczające dane na poziomie nie gorszym niż wymagany RAID6 z wydajnością nie gorszą niż dla RAID6.

Było: 1.4.6	Przynajmniej jeden dysk z każdego typu zamontowanych dysków ustawiony jako dysk nadmiarowy (spare).

Jest: 1.4.6	Przynajmniej jeden dysk z każdego typu zamontowanych dysków ustawiony jako dysk nadmiarowy (spare), lub zapewniony mechanizm przestrzeni zapasowej (spare).

Było: 1.5.1	Możliwość rozbudowy oferowanej macierzy do co najmniej 200 napędów dyskowych bez konieczności wymiany kontrolerów (tylko poprzez dodawanie półek i dysków).

Jest: 1.5.1	Możliwość rozbudowy oferowanej macierzy do co najmniej 180 napędów dyskowych bez konieczności wymiany kontrolerów (tylko poprzez dodawanie półek i dysków).

Było: 1.7.2	Obsługa typów/poziomów RAID: RAID10, RAID5, RAID6. Zamawiający uzna za równoważne inne typy/poziomy RAID zabezpieczające dane na poziomie nie gorszym niż RAID6 z wydajnością nie gorszą niż RAID6.

Jest: 1.7.2	Obsługa typów/poziomów RAID: RAID10, RAID5, RAID6. Zamawiający uzna jako równoważne RAID potrójnej parzystości lub inne typy/poziomy RAID zabezpieczające dane na poziomie nie gorszym niż RAID6 z wydajnością nie gorszą niż RAID6.

Było: 1.7.3	Możliwość definiowania dysków nadmiarowych (spare).

Jest: 1.7.3	Możliwość definiowania dysków nadmiarowych (spare), lub zapewniony mechanizm przestrzeni zapasowej (spare).

Było: 1.8.3.3	Zamawiający uzna za równoważne Tieringowi wykorzystanie dodatkowych szybkich dysków SSD jako szybki cache, pod warunkiem zachowania zgodności z pozostałymi wymaganiami (w szczególności pojemności fizycznej przestrzeni dyskowej).

Jest: 1.8.3.3	Zamawiający uzna za równoważne Tieringowi wykorzystanie dodatkowych szybkich dysków SSD jako szybki cache, pod warunkiem zachowania zgodności z pozostałymi wymaganiami (w szczególności pojemności fizycznej przestrzeni dyskowej). Pojemność takiego cache powinna być nie mniejsza niż 1TB.

Zalacznik_nr_2_do_OPZ_-_Macierz_40T_–_Typ_A.docx

Było: 1.4.1	Przestrzeń dyskowa o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 40 TB.

Jest: 1.4.1	Przestrzeń dyskowa o całkowitej (RAW) pojemności nie mniejszej niż 40 TB.

Było: 1.4.2	Co najmniej 6 TB przestrzeni dyskowej zbudowanej z wykorzystaniem dysków SAS 10k (pojemność pojedynczego dysku nie większa niż 300GB).

Jest: 1.4.2	Co najmniej 6 TB przestrzeni dyskowej zbudowanej z wykorzystaniem dysków SAS 10k (pojemność pojedynczego dysku nie większa niż 900GB).

Było: 1.4.3	Co najmniej 34 TB przestrzeni dyskowej zbudowanej z wykorzystaniem dysków NLSAS (pojemność pojedynczego dysku nie większa niż 3TB).

Jest: 1.4.3	Co najmniej 34 TB przestrzeni dyskowej zbudowanej z wykorzystaniem dysków NLSAS (pojemność pojedynczego dysku nie większa niż 4TB).

Było: 1.4.5	Zamawiający dopuści inne typy/poziomy RAID zabezpieczające dane na poziomie nie gorszym niż wymagany RAID6 z wydajnością nie gorszą niż dla RAID6.

Jest: 1.4.5	Zamawiający jako równoważne uzna RAID potrójnej parzystości lub inne typy/poziomy RAID zabezpieczające dane na poziomie nie gorszym niż wymagany RAID6 z wydajnością nie gorszą niż dla RAID6.

Było: 1.4.6	Przynajmniej jeden dysk z każdego typu zamontowanych dysków ustawiony jako dysk nadmiarowy (spare).

Jest: 1.4.6	Przynajmniej jeden dysk z każdego typu zamontowanych dysków ustawiony jako dysk nadmiarowy (spare), lub zapewniony mechanizm przestrzeni zapasowej (spare).

Było: 1.5.1	Możliwość rozbudowy oferowanej macierzy do co najmniej 200 napędów dyskowych bez konieczności wymiany kontrolerów (tylko poprzez dodawanie półek i dysków).

Jest: 1.5.1	Możliwość rozbudowy oferowanej macierzy do co najmniej 180 napędów dyskowych bez konieczności wymiany kontrolerów (tylko poprzez dodawanie półek i dysków).

Było: 1.7.2	Obsługa typów/poziomów RAID: RAID10, RAID5, RAID6. Zamawiający uzna za równoważne inne typy/poziomy RAID zabezpieczające dane na poziomie nie gorszym niż RAID6 z wydajnością nie gorszą niż RAID6.

Jest: 1.7.2	Obsługa typów/poziomów RAID: RAID10, RAID5, RAID6. Zamawiający uzna jako równoważne RAID potrójnej parzystości lub inne typy/poziomy RAID zabezpieczające dane na poziomie nie gorszym niż RAID6 z wydajnością nie gorszą niż RAID6.

Było: 1.7.3	Możliwość definiowania dysków nadmiarowych (spare).

Jest: 1.7.3	Możliwość definiowania dysków nadmiarowych (spare), lub zapewniony mechanizm przestrzeni zapasowej (spare).

Było: 1.8.3.3	Zamawiający uzna za równoważne Tieringowi wykorzystanie dodatkowych szybkich dysków SSD jako szybki cache, pod warunkiem zachowania zgodności z pozostałymi wymaganiami (w szczególności pojemności fizycznej przestrzeni dyskowej).

Jest: 1.8.3.3	Zamawiający uzna za równoważne Tieringowi wykorzystanie dodatkowych szybkich dysków SSD jako szybki cache, pod warunkiem zachowania zgodności z pozostałymi wymaganiami (w szczególności pojemności fizycznej przestrzeni dyskowej). Pojemność takiego cache powinna być nie mniejsza niż 1TB.

Zalacznik_nr_3_do_OPZ_-_Macierz_40T_–_Typ_B.docx

Było: 1.4.1	Przestrzeń dyskowa o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 40 TB.

Jest: 1.4.1	Przestrzeń dyskowa o całkowitej (RAW) pojemności nie mniejszej niż 40 TB.

Było: 1.4.2	Co najmniej 6 TB przestrzeni dyskowej zbudowanej z wykorzystaniem dysków SAS 10k (pojemność pojedynczego dysku nie większa niż 300GB).

Jest: 1.4.2	Co najmniej 6 TB przestrzeni dyskowej zbudowanej z wykorzystaniem dysków SAS 10k (pojemność pojedynczego dysku nie większa niż 900GB).

Było: 1.4.3	Co najmniej 34 TB przestrzeni dyskowej zbudowanej z wykorzystaniem dysków NLSAS (pojemność pojedynczego dysku nie większa niż 3TB).

Jest: 1.4.3	Co najmniej 34 TB przestrzeni dyskowej zbudowanej z wykorzystaniem dysków NLSAS (pojemność pojedynczego dysku nie większa niż 4TB).

Było: 1.4.5	Zamawiający dopuści inne typy/poziomy RAID zabezpieczające dane na poziomie nie gorszym niż wymagany RAID6 z wydajnością nie gorszą niż dla RAID6.

Jest: 1.4.5	Zamawiający jako równoważne uzna RAID potrójnej parzystości lub inne typy/poziomy RAID zabezpieczające dane na poziomie nie gorszym niż wymagany RAID6 z wydajnością nie gorszą niż dla RAID6.

Było: 1.4.6	Przynajmniej jeden dysk z każdego typu zamontowanych dysków ustawiony jako dysk nadmiarowy (spare).

Jest: 1.4.6	Przynajmniej jeden dysk z każdego typu zamontowanych dysków ustawiony jako dysk nadmiarowy (spare), lub zapewniony mechanizm przestrzeni zapasowej (spare).

Było: 1.5.1	Możliwość rozbudowy oferowanej macierzy do co najmniej 200 napędów dyskowych bez konieczności wymiany kontrolerów (tylko poprzez dodawanie półek i dysków).

Jest: 1.5.1	Możliwość rozbudowy oferowanej macierzy do co najmniej 180 napędów dyskowych bez konieczności wymiany kontrolerów (tylko poprzez dodawanie półek i dysków).

Było: 1.7.2	Obsługa typów/poziomów RAID: RAID10, RAID5, RAID6. Zamawiający uzna za równoważne inne typy/poziomy RAID zabezpieczające dane na poziomie nie gorszym niż RAID6 z wydajnością nie gorszą niż RAID6.

Jest: 1.7.2	Obsługa typów/poziomów RAID: RAID10, RAID5, RAID6. Zamawiający uzna jako równoważne RAID potrójnej parzystości lub inne typy/poziomy RAID zabezpieczające dane na poziomie nie gorszym niż RAID6 z wydajnością nie gorszą niż RAID6.

Było: 1.7.3	Możliwość definiowania dysków nadmiarowych (spare).

Jest: 1.7.3	Możliwość definiowania dysków nadmiarowych (spare), lub zapewniony mechanizm przestrzeni zapasowej (spare).

Było: 1.8.3.3	Zamawiający uzna za równoważne Tieringowi wykorzystanie dodatkowych szybkich dysków SSD jako szybki cache, pod warunkiem zachowania zgodności z pozostałymi wymaganiami (w szczególności pojemności fizycznej przestrzeni dyskowej).

Jest: 1.8.3.3	Zamawiający uzna za równoważne Tieringowi wykorzystanie dodatkowych szybkich dysków SSD jako szybki cache, pod warunkiem zachowania zgodności z pozostałymi wymaganiami (w szczególności pojemności fizycznej przestrzeni dyskowej). Pojemność takiego cache powinna być nie mniejsza niż 1TB.

Zalacznik_nr_4_do_OPZ_-_Macierz_60T.docx

Było: 1.4.1	Przestrzeń dyskowa o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 60 TB.

Jest: 1.4.1	Przestrzeń dyskowa o całkowitej (RAW) pojemności nie mniejszej niż 60 TB.

Było: 1.4.5	Zamawiający dopuści inne typy/poziomy RAID zabezpieczające dane na poziomie nie gorszym niż wymagany RAID6 z wydajnością nie gorszą niż dla RAID6.

Jest: 1.4.5	Zamawiający jako równoważne uzna RAID potrójnej parzystości lub inne typy/poziomy RAID zabezpieczające dane na poziomie nie gorszym niż wymagany RAID6 z wydajnością nie gorszą niż dla RAID6.

Było: 1.4.6	Przynajmniej jeden dysk z każdego typu zamontowanych dysków ustawiony jako dysk nadmiarowy (spare).

Jest: 1.4.6	Przynajmniej jeden dysk z każdego typu zamontowanych dysków ustawiony jako dysk nadmiarowy (spare), lub zapewniony mechanizm przestrzeni zapasowej (spare).

Było: 1.5.1	Możliwość rozbudowy oferowanej macierzy do co najmniej 200 napędów dyskowych bez konieczności wymiany kontrolerów (tylko poprzez dodawanie półek i dysków).

Jest: 1.5.1	Możliwość rozbudowy oferowanej macierzy do co najmniej 180 napędów dyskowych bez konieczności wymiany kontrolerów (tylko poprzez dodawanie półek i dysków).

Było: 1.7.2	Obsługa typów/poziomów RAID: RAID10, RAID5, RAID6. Zamawiający uzna za równoważne inne typy/poziomy RAID zabezpieczające dane na poziomie nie gorszym niż RAID6 z wydajnością nie gorszą niż RAID6.

Jest: 1.7.2	Obsługa typów/poziomów RAID: RAID10, RAID5, RAID6. Zamawiający uzna jako równoważne RAID potrójnej parzystości lub inne typy/poziomy RAID zabezpieczające dane na poziomie nie gorszym niż RAID6 z wydajnością nie gorszą niż RAID6.

Było: 1.7.3	Możliwość definiowania dysków nadmiarowych (spare).

Jest: 1.7.3	Możliwość definiowania dysków nadmiarowych (spare), lub zapewniony mechanizm przestrzeni zapasowej (spare).

Było: 1.8.3.3	Zamawiający uzna za równoważne Tieringowi wykorzystanie dodatkowych szybkich dysków SSD jako szybki cache, pod warunkiem zachowania zgodności z pozostałymi wymaganiami (w szczególności pojemności fizycznej przestrzeni dyskowej).

Jest: 1.8.3.3	Zamawiający uzna za równoważne Tieringowi wykorzystanie dodatkowych szybkich dysków SSD jako szybki cache, pod warunkiem zachowania zgodności z pozostałymi wymaganiami (w szczególności pojemności fizycznej przestrzeni dyskowej). Pojemność takiego cache powinna być nie mniejsza niż 1TB.

Zalacznik_nr_5_do_OPZ_-_Macierz_80T.docx

Było: 1.4.1	Przestrzeń dyskowa o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 80 TB.

Jest: 1.4.1	Przestrzeń dyskowa o całkowitej (RAW) pojemności nie mniejszej niż 80 TB.

Było: 1.4.5	Zamawiający dopuści inne typy/poziomy RAID zabezpieczające dane na poziomie nie gorszym niż wymagany RAID6 z wydajnością nie gorszą niż dla RAID6.

Jest: 1.4.5	Zamawiający jako równoważne uzna RAID potrójnej parzystości lub inne typy/poziomy RAID zabezpieczające dane na poziomie nie gorszym niż wymagany RAID6 z wydajnością nie gorszą niż dla RAID6.

Było: 1.4.6	Przynajmniej jeden dysk z każdego typu zamontowanych dysków ustawiony jako dysk nadmiarowy (spare).

Jest: 1.4.6	Przynajmniej jeden dysk z każdego typu zamontowanych dysków ustawiony jako dysk nadmiarowy (spare), lub zapewniony mechanizm przestrzeni zapasowej (spare).

Było: 1.5.1	Możliwość rozbudowy oferowanej macierzy do co najmniej 200 napędów dyskowych bez konieczności wymiany kontrolerów (tylko poprzez dodawanie półek i dysków).

Jest: 1.5.1	Możliwość rozbudowy oferowanej macierzy do co najmniej 180 napędów dyskowych bez konieczności wymiany kontrolerów (tylko poprzez dodawanie półek i dysków).

Było: 1.7.2	Obsługa typów/poziomów RAID: RAID10, RAID5, RAID6. Zamawiający uzna za równoważne inne typy/poziomy RAID zabezpieczające dane na poziomie nie gorszym niż RAID6 z wydajnością nie gorszą niż RAID6.

Jest: 1.7.2	Obsługa typów/poziomów RAID: RAID10, RAID5, RAID6. Zamawiający uzna jako równoważne RAID potrójnej parzystości lub inne typy/poziomy RAID zabezpieczające dane na poziomie nie gorszym niż RAID6 z wydajnością nie gorszą niż RAID6.

Było: 1.7.3	Możliwość definiowania dysków nadmiarowych (spare).

Jest: 1.7.3	Możliwość definiowania dysków nadmiarowych (spare), lub zapewniony mechanizm przestrzeni zapasowej (spare).

Było: 1.8.3.3	Zamawiający uzna za równoważne Tieringowi wykorzystanie dodatkowych szybkich dysków SSD jako szybki cache, pod warunkiem zachowania zgodności z pozostałymi wymaganiami (w szczególności pojemności fizycznej przestrzeni dyskowej).

Jest: 1.8.3.3	Zamawiający uzna za równoważne Tieringowi wykorzystanie dodatkowych szybkich dysków SSD jako szybki cache, pod warunkiem zachowania zgodności z pozostałymi wymaganiami (w szczególności pojemności fizycznej przestrzeni dyskowej). Pojemność takiego cache powinna być nie mniejsza niż 1TB.

Zalacznik_nr_6_do_OPZ_-_Macierz_100T.docx

Było: 1.4.1	Przestrzeń dyskowa o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 100 TB.

Jest: 1.4.1	Przestrzeń dyskowa o całkowitej (RAW) pojemności nie mniejszej niż 100 TB.

Było: 1.4.5	Zamawiający dopuści inne typy/poziomy RAID zabezpieczające dane na poziomie nie gorszym niż wymagany RAID6 z wydajnością nie gorszą niż dla RAID6.

Jest: 1.4.5	Zamawiający jako równoważne uzna RAID potrójnej parzystości lub inne typy/poziomy RAID zabezpieczające dane na poziomie nie gorszym niż wymagany RAID6 z wydajnością nie gorszą niż dla RAID6.

Było: 1.4.6	Przynajmniej jeden dysk z każdego typu zamontowanych dysków ustawiony jako dysk nadmiarowy (spare).

Jest: 1.4.6	Przynajmniej jeden dysk z każdego typu zamontowanych dysków ustawiony jako dysk nadmiarowy (spare), lub zapewniony mechanizm przestrzeni zapasowej (spare).

Było: 1.5.1	Możliwość rozbudowy oferowanej macierzy do co najmniej 200 napędów dyskowych bez konieczności wymiany kontrolerów (tylko poprzez dodawanie półek i dysków).

Jest: 1.5.1	Możliwość rozbudowy oferowanej macierzy do co najmniej 180 napędów dyskowych bez konieczności wymiany kontrolerów (tylko poprzez dodawanie półek i dysków).

Było: 1.7.2	Obsługa typów/poziomów RAID: RAID10, RAID5, RAID6. Zamawiający uzna za równoważne inne typy/poziomy RAID zabezpieczające dane na poziomie nie gorszym niż RAID6 z wydajnością nie gorszą niż RAID6.

Jest: 1.7.2	Obsługa typów/poziomów RAID: RAID10, RAID5, RAID6. Zamawiający uzna jako równoważne RAID potrójnej parzystości lub inne typy/poziomy RAID zabezpieczające dane na poziomie nie gorszym niż RAID6 z wydajnością nie gorszą niż RAID6.

Było: 1.7.3	Możliwość definiowania dysków nadmiarowych (spare).

Jest: 1.7.3	Możliwość definiowania dysków nadmiarowych (spare), lub zapewniony mechanizm przestrzeni zapasowej (spare).

Było: 1.8.3.3	Zamawiający uzna za równoważne Tieringowi wykorzystanie dodatkowych szybkich dysków SSD jako szybki cache, pod warunkiem zachowania zgodności z pozostałymi wymaganiami (w szczególności pojemności fizycznej przestrzeni dyskowej).

Jest: 1.8.3.3	Zamawiający uzna za równoważne Tieringowi wykorzystanie dodatkowych szybkich dysków SSD jako szybki cache, pod warunkiem zachowania zgodności z pozostałymi wymaganiami (w szczególności pojemności fizycznej przestrzeni dyskowej). Pojemność takiego cache powinna być nie mniejsza niż 1TB.

Zalacznik_nr_7_do_OPZ_-_Macierz_500T.docx

Było: 1.4.1	Przestrzeń dyskowa o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 500 TB.

Jest: 1.4.1	Przestrzeń dyskowa o całkowitej (RAW) pojemności nie mniejszej niż 500 TB.

Było: 1.4.2	Co najmniej 15 TB przestrzeni dyskowej zbudowanej z wykorzystaniem dysków SSD (pojemność pojedynczego dysku nie większa niż 1,8TB).

Jest: 1.4.2	Co najmniej 15 TB przestrzeni dyskowej zbudowanej z wykorzystaniem dysków SSD (pojemność pojedynczego dysku nie większa niż 2TB).

Było: 1.4.7	Przynajmniej jeden dysk z każdego typu zamontowanych dysków ustawiony jako dysk nadmiarowy (spare).

Jest: 1.4.7	Przynajmniej jeden dysk z każdego typu zamontowanych dysków ustawiony jako dysk nadmiarowy (spare), lub zapewniony mechanizm przestrzeni zapasowej (spare).

Było: 1.5.1	Możliwość rozbudowy oferowanej macierzy do co najmniej 500 napędów dyskowych bez konieczności wymiany kontrolerów (tylko poprzez dodawanie półek i dysków).

Jest: 1.5.1	Możliwość rozbudowy oferowanej macierzy do co najmniej 400 napędów dyskowych bez konieczności wymiany kontrolerów (tylko poprzez dodawanie półek i dysków).

Było: 1.7.3	Możliwość definiowania dysków nadmiarowych (spare).

Jest: 1.7.3	Możliwość definiowania dysków nadmiarowych (spare), lub zapewniony mechanizm przestrzeni zapasowej (spare).

Było: brak

Jest: 1.8.7	Macierz musi umożliwiać tworzenie klastra macierzy dyskowych (Storage Metro Cluster) pozwalające na uruchomienie środowiska wysokiej dostępności (w trybie Active-Active) zbudowanego z co najmniej dwóch macierzy.

Zalacznik_nr_8_do_OPZ_-_Wirtualizacja_Cloud_SDN_Zarzadzanie.docx

Było: 2.3.2	Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych z możliwością przydzielenia do 6TB pamięci operacyjnej RAM.

Jest: 2.3.2	Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych z możliwością przydzielenia do 4TB pamięci operacyjnej RAM.

Było: 2.3.12	Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewniać pracę bez przestojów dla wybranych maszyn wirtualnych niezależnie od systemu operacyjnego oraz aplikacji podczas awarii serwerów fizycznych, bez utraty danych i dostępności danych podczas awarii serwerów fizycznych.

Jest: 2.3.12	W przypadku awarii lub niedostępności serwera fizycznego, po ustabilizowaniu środowiska, maszyny wirtualne uruchomione w wyniku awarii na pozostałych serwerach fizycznych muszą mieć dostęp do wszystkich swoich dysków i danych dostępnych przed awarią.

Było: 2.3.21	Rozwiązanie musi zapewniać wsparcie dla wirtualizacji zagnieżdżonej.

Jest: brak

Było: 3.2.8	System musi mieć możliwość równoważenia obciążenia i zajętości pamięci masowych wraz z pełną automatyką i przenoszeniem plików wirtualnych maszyn z bardziej zajętych na mniej zajęte przestrzenie dyskowe lub/i z przestrzeni dyskowych bardziej obciążonych operacjami I/O na mniej obciążone.

Jest: 3.2.8	System musi mieć możliwość równoważenia obciążenia i zajętości pamięci masowych wraz z możliwością przenoszenia plików wirtualnych maszyn z bardziej zajętych na mniej zajęte przestrzenie dyskowe lub/i z przestrzeni dyskowych bardziej obciążonych operacjami I/O na mniej obciążone.

Było: 3.3.4	Rozwiązanie musi umożliwiać wykorzystanie dynamicznych obiektów do tworzenia reguł polityk bezpieczeństwa. Wymagane co najmniej: nazwa maszyny wirtualnej, nazwa switcha wirtualnego, nazwa grupy maszyn wirtualnych, system operacyjny wirtualnej maszyny.

Jest: 3.3.4	Rozwiązanie musi umożliwiać wykorzystanie dynamicznych obiektów do tworzenia reguł polityk bezpieczeństwa.

Było: 3.3.11	W ramach inspekcji warstwy 7 rozwiązanie musi oferować funkcję blokowania i modyfikacji URL.

Jest: 3.3.11	W ramach inspekcji warstwy 7 rozwiązanie musi oferować funkcję blokowania URL.

Było: 3.3.25	Oferowane rozwiązanie musi posiadać pełną wymaganą funkcjonalność zarówno funkcji bezpieczeństwa oraz funkcji sieciowych w ramach jednego produktu.

Jest: 3.3.25	Oferowane rozwiązanie musi posiadać pełną wymaganą funkcjonalność zarówno funkcji bezpieczeństwa oraz funkcji sieciowych.

Było: 5.1.1	Architektura rozwiązania musi przewidywać jego pracę w trybie ciągłym 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu przez 365 dni w roku.

Jest: 5.1.1	Architektura rozwiązania musi przewidywać jego pracę w trybie ciągłym 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu przez 365 dni w roku, czyli prace serwisowe na pojedynczych elementach infrastruktury nie mogą wpływać na funkcjonalność całej platformy.

Zalacznik_nr_10_do_OPZ_-_Serwery.docx

Było: 1.3.3	Procesor wykonany w technologii x86-64 o wydajności pozwalającej na uzyskanie wyniku co najmniej 19000 punktów w teście PassMark dostępnym na stronie www.cpubenchmark.net na dzień złożenia oferty. W przypadku braku zaoferowanego procesora na ww. liście, Oferent zobowiązany jest przeprowadzić test PassMark PerformanceTest i jego wynik załączyć do oferty.

Jest: 1.3.3	Procesor wykonany w technologii x86-64 o wydajności pozwalającej na uzyskanie wyniku co najmniej 18000 punktów w teście PassMark dostępnym na stronie www.cpubenchmark.net na dzień złożenia oferty. W przypadku braku zaoferowanego procesora na ww. liście, Oferent zobowiązany jest przeprowadzić test PassMark PerformanceTest i jego wynik załączyć do oferty.

Było: 1.5.3	Serwer wyposażony w pamięć masową (przynajmniej dwa nośniki) zamontowaną wewnątrz obudowy działającą w trybie redundantnym, o pojemności i wytrzymałości nie niższej niż zalecana przez producenta oferowanego systemu wirtualizacji.

Jest: 1.5.3	Serwer wyposażony w pamięć masową (przynajmniej dwa nośniki) zamontowaną wewnątrz obudowy działającą w trybie redundantnym, o pojemności i wytrzymałości nie niższej niż zalecana przez producenta oferowanego systemu wirtualizacji. Nośniki mogą być podłączone do opisanego w punkcie 1.5.1 kontrolera RAID.

Było 1.5.5 Niewykorzystane sloty na dyski muszą być zaślepione.

Jest 1.5.5 Możliwość montażu co najmniej 4 dysków 2,5” SAS obsługiwanych przez kontroler, przy czym niewykorzystane sloty na dyski muszą być zaślepione.

Było: 1.8.2	Dwa porty VGA, w tym jeden z przodu obudowy

Jest: 1.8.2	Dwa porty VGA, w tym jeden z przodu obudowy. Zamawiający za równoważne uzna porty innego typu umożliwiające wyświetlanie obrazu, pod warunkiem dostarczenia adapterów VGA.

Było: 1.10.2	Umożliwiająca wyświetlenie obrazu z rozdzielczością min. FullHD.

Jest: 1.10.2	Umożliwiająca wyświetlenie obrazu z rozdzielczością min. 1600x1024.

Zalacznik_nr_11_do_OPZ_-_Zarzadzanie_Infrastruktura_Sprzetowa.docx

Było: 1.5.2.1 Dla zapewnienia wysokiej sprawności i skuteczności działania systemu urządzenie musi pracować w oparciu o dedykowany system operacyjny wzmocniony z punktu widzenia bezpieczeństwa.

Jest: 1.5.2.1 Dla zapewnienia wysokiej sprawności i skuteczności działania systemu system musi pracować w oparciu o system operacyjny wzmocniony z punktu widzenia bezpieczeństwa zgodnie z zaleceniami producentów i dobrymi praktykami.

Było: 1.5.2.2 Nie dopuszcza się stosowania komercyjnych systemów operacyjnych, ogólnego przeznaczenia.

Jest: 1.5.2.2 W przypadku stosowania komercyjnych systemów operacyjnych ogólnego przeznaczenia należy je dostarczyć wraz z bezterminowymi licencjami oraz usługą wsparcia producenta. Ilość licencji musi być zgodna z polityką licencyjną producenta i umożliwiać instalację w dostarczanej infrastrukturze.

Zalacznik_nr_12_do_OPZ_-_System_Backupu.docx

Było: brak

Jest: 1.1.4	Zamawiający dopuszcza instalację niezależnej konsoli zarządzającej systemem backupu w każdej lokalizacji.

Było: 1.2.20	Oprogramowanie musi umożliwiać granularne odtwarzanie obiektów usług katalogowych.

Jest: 1.2.20	Oprogramowanie musi umożliwiać granularne odzyskiwanie obiektów usług katalogowych. Nie jest wymagane odzyskiwanie bezpośrednio do systemu produkcyjnego.

Było: 1.2.22	Oprogramowanie musi umożliwiać automatyczną weryfikację możliwości odzyskania wykonanej kopii zapasowej maszyny wirtualnej.

Jest: 1.2.22	Oprogramowanie musi umożliwiać automatyczną weryfikację możliwości odzyskania wykonanej kopii zapasowej maszyny wirtualnej, co najmniej poprzez weryfikację możliwości uruchomienia systemu operacyjnego.

Było: 1.2.25	Oprogramowanie musi umożliwiać migrację maszyny wirtualnej uruchomionej bezpośrednio z kopii zapasowej do środowiska produkcyjnego.

Jest: 1.2.25	Oprogramowanie musi umożliwiać migrację maszyny wirtualnej uruchomionej bezpośrednio z kopii zapasowej do środowiska produkcyjnego. Zamawiający za równoważne dopuści realizację tej funkcjonalności z wykorzystaniem mechanizmów oferowanych przez wirtualizator.

Zalacznik_nr_19_do_OPZ_-_Szafa_rack.docx

Było: 1.3.4	Szafa wyposażona w minimum jedną półkę o głębokości 300-400 mm mocowaną doczołowo, czteropunktowo.

Jest: 1.3.4	Szafa wyposażona w minimum jedną półkę o głębokości 300-410 mm mocowaną doczołowo, czteropunktowo.

Zalacznik_nr_20_do_OPZ_-_UPS_typ_A.docx

Było: 1.4.4	Tolerancja napięcia na wejściu co najmniej w zakresie od 160 do 270 VAC oraz od 300 do 440 VAC.

Jest: 1.4.4	Tolerancja napięcia na wejściu co najmniej w zakresie od 160 do 270 VAC oraz od 305 do 440 VAC.

Było: 1.4.8	Prąd znamionowy maksymalnie 30 A.

Jest: 1.4.8	Prąd wejściowy znamionowy trójfazowy wynosi maksymalnie 3 x 30 A.

Było: 1.9.1	Wymiana podzespołów lub rozbudowy urządzenia o dodatkowe podzespoły nie może powodować utraty gwarancji.

Jest: 1.9.1	Wymiana baterii nie może powodować utraty gwarancji.

Było: 1.9.2	Otwarcie obudowy przez wykwalifikowany personel Zamawiającego w celu rozbudowy zestawu lub konserwacji nie może powodować utraty gwarancji.

Jest: 1.9.2	Rozbudowa urządzenia o opcjonalne komponenty, karty rozszerzeń oraz o  zewnętrzne moduły bateryjne nie może powodować utraty gwarancji.

Zalacznik_nr_21_do_OPZ_-_UPS_typ_B.docx

Było: 1.4.2	Tolerancja napięcia na wejściu co najmniej w zakresie od 160 do 270 VAC.

Jest: 1.4.2	Tolerancja napięcia na wejściu co najmniej w zakresie od 176 do 270 VAC.

Było: 1.4.4	Tolerancja częstotliwości na wejściu od 45 do 55 Hz.

Jest: 1.4.4	Tolerancja częstotliwości na wejściu od 47,5 do 55 Hz.

Było: 1.9.1	Wymiana podzespołów lub rozbudowy urządzenia o dodatkowe podzespoły nie może powodować utraty gwarancji.

Jest: 1.9.1	Wymiana baterii nie może powodować utraty gwarancji.

Było: 1.9.2	Otwarcie obudowy przez wykwalifikowany personel Zamawiającego w celu rozbudowy zestawu lub konserwacji nie może powodować utraty gwarancji.

Jest: 1.9.2	Rozbudowa urządzenia o opcjonalne komponenty, karty rozszerzeń oraz o  zewnętrzne moduły bateryjne nie może powodować utraty gwarancji.

Zalacznik_nr_22_do_OPZ_-_UPS_typ_C.docx

Było: 1.4.2	Tolerancja napięcia na wejściu co najmniej w zakresie od 160 do 270 VAC.

Jest: 1.4.2	Tolerancja napięcia na wejściu co najmniej w zakresie od 176 do 270 VAC.

Było: 1.4.4	Tolerancja częstotliwości na wejściu od 45 do 55 Hz.

Jest: 1.4.4	Tolerancja częstotliwości na wejściu od 47,5 do 55 Hz.

Było: 1.9.1	Wymiana podzespołów lub rozbudowy urządzenia o dodatkowe podzespoły nie może powodować utraty gwarancji.

Jest: 1.9.1	Wymiana baterii nie może powodować utraty gwarancji.

Było: 1.9.2	Otwarcie obudowy przez wykwalifikowany personel Zamawiającego w celu rozbudowy zestawu lub konserwacji nie może powodować utraty gwarancji.

Jest: 1.9.2	Rozbudowa urządzenia o opcjonalne komponenty, karty rozszerzeń oraz o  zewnętrzne moduły bateryjne nie może powodować utraty gwarancji.

Zalacznik_nr_23_do_OPZ_-_UPS_typ_D.docx

Było: 1.4.2	Tolerancja napięcia na wejściu co najmniej w zakresie od 160 do 270 VAC.

Jest: 1.4.2	Tolerancja napięcia na wejściu co najmniej w zakresie od 176 do 270 VAC.

Było: 1.4.4	Tolerancja częstotliwości na wejściu od 45 do 55 Hz.

Jest: 1.4.4	Tolerancja częstotliwości na wejściu od 47,5 do 55 Hz.

Było: 1.9.1	Wymiana podzespołów lub rozbudowy urządzenia o dodatkowe podzespoły nie może powodować utraty gwarancji.

Jest: 1.9.1	Wymiana baterii nie może powodować utraty gwarancji.

Było: 1.9.2	Otwarcie obudowy przez wykwalifikowany personel Zamawiającego w celu rozbudowy zestawu lub konserwacji nie może powodować utraty gwarancji.

Jest: 1.9.2	Rozbudowa urządzenia o opcjonalne komponenty, karty rozszerzeń oraz o  zewnętrzne moduły bateryjne nie może powodować utraty gwarancji.

Zalacznik_nr_25_do_OPZ_-_Terminal_PC.docx

Było: 1.2.3	Zaoferowane urządzenia muszą umożliwiać dołączenie i poprawną pracę z istniejącym systemem terminali wykorzystywanym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolony w Lesznie w zakresie podłączenia i zdalnej pracy na serwerach terminali.

Jest: 1.2.3	Zaoferowane urządzenia muszą umożliwiać uruchomienie aplikacji w trybie terminalowym poprzez połączenie z farmą kilku serwerów terminali pracujących w oparciu o system Microsoft Windows Server 2012 oraz Microsoft Windows Server 2016. Zaoferowane urządzenia muszą umożliwiać uruchomienie aplikacji w trybie terminalowym poprzez połączenie z istniejącą farmą trzech serwerów Microsoft Windows Server 2012 R2 zarządzanych przez brokera połączeń usług pulpitu zdalnego wykorzystywaną w Wojewódzkim Szpitalu Zespolony w Lesznie.

Było: 1.9.4	Minimum 1 złącze wyjścia audio i 1 złącze wejścia audio.

Jest: 1.9.4	Minimum 1 złącze wyjścia i 1 złącze wejście audio lub minimum 1 złącze wejścia/wyjścia audio typu Combo z dołączoną przejściówką/adapterem na osobne gniazda mikrofonu i słuchawek.

Zalacznik_nr_31_do_OPZ_-_Istniejaca_infrastruktura.xlsx

Było: VMware vSphere Essentials Plus

Jest: VMware vSphere 6 Essentials Plus

Załączniki:

Zalacznik_nr_1_do_OPZ_-_Macierz_20T.docx

Zalacznik_nr_2_do_OPZ_-_Macierz_40T_–_Typ_A.docx

Zalacznik_nr_3_do_OPZ_-_Macierz_40T_–_Typ_B.docx

Zalacznik_nr_4_do_OPZ_-_Macierz_60T.docx

Zalacznik_nr_5_do_OPZ_-_Macierz_80T.docx

Zalacznik_nr_6_do_OPZ_-_Macierz_100T.docx

Zalacznik_nr_7_do_OPZ_-_Macierz_500T.docx

Zalacznik_nr_8_do_OPZ_-_Wirtualizacja_Cloud_SDN_Zarzadzanie.docx

Zalacznik_nr_10_do_OPZ_-_Serwery.docx

Zalacznik_nr_11_do_OPZ_-_Zarzadzanie_Infrastruktura_Sprzetowa.docx

Zalacznik_nr_12_do_OPZ_-_System_Backupu.docx

Zalacznik_nr_19_do_OPZ_-_Szafa_rack.docx

Zalacznik_nr_20_do_OPZ_-_UPS_typ_A.docx

Zalacznik_nr_21_do_OPZ_-_UPS_typ_B.docx

Zalacznik_nr_22_do_OPZ_-_UPS_typ_C.docx

Zalacznik_nr_23_do_OPZ_-_UPS_typ_D.docx

Zalacznik_nr_25_do_OPZ_-_Terminal_PC.docx

Zalacznik_nr_31_do_OPZ_-_Istniejaca_infrastruktura.xlsx