Poznań, 09 lipca 2018 roku

Znak sprawy SzW/5/2018

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

dotyczy postępowania prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostarczenie, skonfigurowanie i uruchomienie infrastruktury technicznej lokalnej i regionalnej - wsparcie przetwarzania chmurowego (klastry obliczeniowe, przestrzeń dyskowa, przełączniki sieciowe, systemy operacyjne i specjalistyczne, licencje dostępowe do systemów serwerowych, system zasilania gwarantowanego).” (numer referencyjny nadany postępowaniu przez Zamawiającego –SzW/5/2018)

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz dokonuje modyfikacji treści SIWZ zgodnie z odpowiedziami zawartymi poniżej:

Pytanie numer 92

Dot. UPS typ A

Urządzenie zasilane z trzech faz z możliwością pracy na zasilaniu z jednej fazy.

– Czy zamawiający dopuści rozwiązanie, które zapewni prace urządzenia tylko przy zasileniu z trzech faz?

Odpowiedź na pytanie numer 92

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie numer 93

Dot. UPS typ A

Tolerancja napięcia na wejściu co najmniej w zakresie od 160 do 270 VAC oraz od 305 do 440 VAC.

– Czy zamawiający dopuści urządzenie o tolerancji napięcia na wejściu 176-276V (bez obniżenia mocy) oraz 100-276V (przy obniżeniu mocy)?

Odpowiedź na pytanie numer 93

Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 20 do OPZ.

Było: 1.4.4	Tolerancja napięcia na wejściu co najmniej w zakresie od 160 do 270 VAC oraz od 305 do 440 VAC.

Jest: 1.4.4	Tolerancja napięcia na wejściu co najmniej w zakresie od 176 do 270 VAC oraz od 305 do 440 VAC.

Pytanie numer 94

Dot. UPS typ A

Urządzenie wyposażone w komplet hermetycznych, bezobsługowych baterii umieszczonych wewnątrz urządzenia lub zestawu urządzeń o projektowanej żywotności minimum 5 lat.

– Czy zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w baterie o projektowanej żywotności wg Eurobat 3-5 lat?

Odpowiedź na pytanie numer 94

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie numer 95

Dot. UPS typ A

Dwie listwy zasilająca z diodą LED sygnalizującą obecności zasilania, bez wyłącznika, wyposażona w minimum 9 gniazd typu E ( gniazdo uniwersalne z uziemieniem), przystosowana do montażu w szafie Rack 19” z przewodem zasilającym 230V 16A długości co najmniej 2,5 metra.

– Czy zamawiający dopuści listwy bez diody LED, z 8 gniazdami typu E oraz z przewodem o długości 1,2 metra?

Odpowiedź na pytanie numer 95

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie numer 96

Dot. UPS typ B.

Zasilacz UPS on-line, 3000VA, Rack 19”.

– Czy zamawiający dopuści UPS pracujący w topologii line-interactive? Topologia ta wystarczy do odpowiedniego zabezpieczenia urządzeń IT, gwarantując przebieg napięcia kształtu sinusoidalnego.

Odpowiedź na pytanie numer 96

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający oczekuje dostarczenia urządzenia wykonanego w architekturze zapewniającej ciągłe bezprzerwowe zasilanie z podwójnym przetwarzaniem energii przy zupełnych lub chwilowych zanikach napięcia i wahaniach częstotliwości w sieci elektrycznej przez cały czas pracy urządzenia.

Pytanie numer 97

Dot. UPS typ B.

Tolerancja napięcia na wyjściu nie większa niż ± 5V.

– Czy zamawiający dopuści zasilacz gwarantowany o Zakresie zmian napięcia na wyjściu w trybie pracy normalnej +6%/-10%?

Odpowiedź na pytanie numer 97

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie numer 98

Dot. UPS typ B.

Zerowy czas przełączenia na pracę z baterii na pracę sieciową (i na odwrót).

– Czy zamawiający dopuści UPS o typowym czasie przełączenia z pracy sieciowej na autonomiczną wynoszącym 4 ms, wynikający z topologii line-interactive?

Odpowiedź na pytanie numer 98

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie numer 99

Dot. UPS typ B.

Urządzenie wyposażone w komplet hermetycznych, bezobsługowych baterii umieszczonych wewnątrz urządzenia lub zestawu urządzeń o projektowanej żywotności minimum 5 lat.

– Czy zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w baterie o projektowanej żywotności wg Eurobat 3-5 lat?

Odpowiedź na pytanie numer 99

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie numer 100

Dot. UPS typ B.

Listwa zasilająca z diodą LED sygnalizującą obecności zasilania, bez wyłącznika, wyposażona w minimum 9 gniazd typu E ( gniazdo uniwersalne z uziemieniem), przystosowana do montażu w szafie Rack 19” z przewodem zasilającym 230V 16A długości co najmniej 2,5 metra.

– Czy zamawiający dopuści listwy bez diody LED, z 8 gniazdami typu E oraz z przewodem o długości 1,2 metra?

Odpowiedź na pytanie numer 100

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie numer 101

Dot. UPS typ B.

Urządzenie wyposażony w automatyczny bypass wewnętrzny na wypadek awarii.

– Czy zamawiający dopuści UPS bez wewnętrznego automatycznego bypassu?

Odpowiedź na pytanie numer 101

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie numer 102

Dot. UPS typ C.

Zasilacz UPS on-line, 3000VA, Rack 19”.

– Czy zamawiający dopuści UPS pracujący w topologii line-interactive? Topologia ta wystarczy do odpowiedniego zabezpieczenia urządzeń IT, gwarantując przebieg napięcia kształtu sinusoidalnego.

Odpowiedź na pytanie numer 102

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający oczekuje dostarczenia urządzenia wykonanego w architekturze zapewniającej ciągłe bezprzerwowe zasilanie z podwójnym przetwarzaniem energii przy zupełnych lub chwilowych zanikach napięcia i wahaniach częstotliwości w sieci elektrycznej przez cały czas pracy urządzenia.

Pytanie numer 103

Dot. UPS typ C.

Tolerancja napięcia na wyjściu nie większa niż ± 5V.

– Czy zamawiający dopuści zasilacz gwarantowany o Zakresie zmian napięcia na wyjściu w trybie pracy normalnej +6%/-10%?

Odpowiedź na pytanie numer 103

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie numer 104

Dot. UPS typ C.

Zerowy czas przełączenia na pracę z baterii na pracę sieciową (i na odwrót).

– Czy zamawiający dopuści UPS o typowym czasie przełączenia z pracy sieciowej na autonomiczną wynoszącym 4 ms, wynikający z topologii line-interactive?

Odpowiedź na pytanie numer 104

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie numer 105

Dot. UPS typ C.

Urządzenie wyposażone w komplet hermetycznych, bezobsługowych baterii umieszczonych wewnątrz urządzenia lub zestawu urządzeń o projektowanej żywotności minimum 5 lat.

– Czy zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w baterie o projektowanej żywtoności wg Eurobat 3-5 lat?

Odpowiedź na pytanie numer 105

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie numer 106

Dot. UPS typ C.

Listwa zasilająca z diodą LED sygnalizującą obecności zasilania, bez wyłącznika, wyposażona w minimum 9 gniazd typu E ( gniazdo uniwersalne z uziemieniem), przystosowana do montażu w szafie Rack 19” z przewodem zasilającym 230V 16A długości co najmniej 2,5 metra.

– Czy zamawiający dopuści listwy bez diody LED, z 8 gniazdami typu E oraz z przewodem o długości 1,2 metra?

Odpowiedź na pytanie numer 106

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie numer 107

Dot. UPS typ C.

Urządzenie wyposażony w automatyczny bypass wewnętrzny na wypadek awarii.

– Czy zamawiający dopuści UPS bez wewnętrznego automatycznego bypassu?

Odpowiedź na pytanie numer 107

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie numer 108

Dot. UPS typ D.

Zasilacz UPS on-line, 2000VA, Rack 19”.

– Czy zamawiający dopuści UPS pracujący w topologii line-interactive? Topologia ta wystarczy do odpowiedniego zabezpieczenia urządzeń IT, gwarantując przebieg napięcia kształtu sinusoidalnego.

Odpowiedź na pytanie numer 108

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający oczekuje dostarczenia urządzenia wykonanego w architekturze zapewniającej ciągłe bezprzerwowe zasilanie z podwójnym przetwarzaniem energii przy zupełnych lub chwilowych zanikach napięcia i wahaniach częstotliwości w sieci elektrycznej przez cały czas pracy urządzenia.

Pytanie numer 109

Dot. UPS typ D.

Tolerancja napięcia na wyjściu nie większa niż ± 5V.

– Czy zamawiający dopuści zasilacz gwarantowany o Zakresie zmian napięcia na wyjściu w trybie pracy normalnej +6%/-10%?

Odpowiedź na pytanie numer 109

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie numer 110

Dot. UPS typ D.

Zerowy czas przełączenia na pracę z baterii na pracę sieciową (i na odwrót).

– Czy zamawiający dopuści UPS o typowym czasie przełączenia z pracy sieciowej na autonomiczną wynoszącym 4 ms, wynikający z topologii line-interactive?

Odpowiedź na pytanie numer 110

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie numer 111

Dot. UPS typ D.

Urządzenie wyposażone w komplet hermetycznych, bezobsługowych baterii umieszczonych wewnątrz urządzenia lub zestawu urządzeń o projektowanej żywotności minimum 5 lat.

– Czy zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w baterie o projektowanej żywotności wg Eurobat 3-5 lat?

Odpowiedź na pytanie numer 111

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie numer 112

Dot. UPS typ D.

Listwa zasilająca z diodą LED sygnalizującą obecności zasilania, bez wyłącznika, wyposażona w minimum 9 gniazd typu E ( gniazdo uniwersalne z uziemieniem), przystosowana do montażu w szafie Rack 19” z przewodem zasilającym 230V 16A długości co najmniej 2,5 metra.

– Czy zamawiający dopuści listwy bez diody LED, z 8 gniazdami typu E oraz z przewodem o długości 1,2 metra?

Odpowiedź na pytanie numer 112

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie numer 113

Dot. UPS typ D.

Urządzenie wyposażony w automatyczny bypass wewnętrzny na wypadek awarii.

– Czy zamawiający dopuści UPS bez wewnętrznego automatycznego bypassu?

Odpowiedź na pytanie numer 113

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

ZMIANY

Zmiana SIWZ  w zakresie załącznika numer 20 do OPZ -

Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 20 do OPZ.

Było: 1.4.4	Tolerancja napięcia na wejściu co najmniej w zakresie od 160 do 270 VAC oraz od 305 do 440 VAC.

Jest: 1.4.4	Tolerancja napięcia na wejściu co najmniej w zakresie od 176 do 270 VAC oraz od 305 do 440 VAC.

W punkcie XII SIWZ przed zmianą jest:

XII.	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie pod adresem:

Szpitale Wielkopolski Sp. z o.o.

ul. Lutycka 34/budynek A

60-415 Poznań

sekretariat  – I piętro

w terminie do dnia 23 lipca 2018 r., do godz. 15:00.

- Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:

Szpitale Wielkopolski Sp. z o.o.

ul. Lutycka 34/budynek A

60-415 Poznań

oraz oznakowana napisem: „Oferta na dostarczenie, skonfigurowanie i uruchomienie infrastruktury technicznej lokalnej i regionalnej - wsparcie przetwarzania chmurowego (klastry obliczeniowe, przestrzeń dyskowa, przełączniki sieciowe, systemy operacyjne i specjalistyczne, licencje dostępowe do systemów serwerowych, system zasilania gwarantowanego).”– SzW/5/2018

Nie otwierać przed godz. 16:00 dnia 23 lipca 2018 r. ",

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 23 lipca 2018 r. o godz. 16:00 w siedzibie przy 
ul. Lutyckiej 34/budynek A, 60-415 Poznań, sekretariat – I piętro.

Po zmianie punkt XII SIWZ otrzymuje brzmienie:

XII.	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie pod adresem:

Szpitale Wielkopolski Sp. z o.o.

ul. Lutycka 34/budynek A

60-415 Poznań

sekretariat  – I piętro

w terminie do dnia 24 lipca 2018 r., do godz. 15:00.

- Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:

Szpitale Wielkopolski Sp. z o.o.

ul. Lutycka 34/budynek A

60-415 Poznań

oraz oznakowana napisem: „Oferta na dostarczenie, skonfigurowanie i uruchomienie infrastruktury technicznej lokalnej i regionalnej - wsparcie przetwarzania chmurowego (klastry obliczeniowe, przestrzeń dyskowa, przełączniki sieciowe, systemy operacyjne i specjalistyczne, licencje dostępowe do systemów serwerowych, system zasilania gwarantowanego).”– SzW/5/2018

Nie otwierać przed godz. 16:00 dnia 24 lipca 2018 r. ",

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 24 lipca 2018 r. o godz. 16:00 w siedzibie przy ul. Lutyckiej 34/budynek A, 60-415 Poznań, sekretariat – I piętro.